## Heizkurve
Eingabefelder Heizkurve
T_out_min (°C) | -10
T_out_max (°C) | 20
T_flow_min (°C) | 32
T_flow_max (°C) | 50
Außentemperatur (°C) | Vorlauftemperatur (°C) | Heizleistung | Elektrische Leistung | COP
-15 | 50 | 6.81 | 3.32 | 2.07
-14 | 50 | 7.01 | 3.36 | 2.1
-13 | 50 | 7.22 | 3.4 | 2.14
-12 | 50 | 7.42 | 3.44 | 2.18
-11 | 50 | 7.63 | 3.48 | 2.21
-10 | 50 | 7.83 | 3.52 | 2.24
-9 | 49.4 | 8.24 | 3.52 | 2.35
-8 | 48.8 | 8.64 | 3.52 | 2.47
-7 | 48.2 | 9.05 | 3.59 | 2.53
-6 | 47.6 | 9.3 | 3.55 | 2.63
-5 | 47 | 9.56 | 3.59 | 2.67
-4 | 46.4 | 9.82 | 3.54 | 2.77
-3 | 45.8 | 10.07 | 3.51 | 2.87
-2 | 45.2 | 10.33 | 3.54 | 2.92
-1 | 44.6 | 10.37 | 3.44 | 3.03
0 | 44 | 10.42 | 3.42 | 3.06
1 | 43.4 | 10.47 | 3.34 | 3.17
2 | 42.8 | 10.51 | 3.25 | 3.28
3 | 42.2 | 10.83 | 3.22 | 3.41
4 | 41.6 | 11.14 | 3.12 | 3.63
5 | 41 | 11.46 | 3.09 | 3.76
6 | 40.4 | 11.76 | 2.99 | 3.99
7 | 39.8 | 12.07 | 2.9 | 4.22
8 | 39.2 | 12.31 | 2.86 | 4.37
9 | 38.6 | 12.55 | 2.76 | 4.61
10 | 38 | 12.79 | 2.73 | 4.76
11 | 37.4 | 13.02 | 2.63 | 5.01
12 | 36.8 | 13.26 | 2.53 | 5.28
13 | 36.2 | 13.32 | 2.5 | 5.38
14 | 35.6 | 13.38 | 2.4 | 5.6
15 | 35 | 13.45 | 2.37 | 5.71
16 | 34.4 | 13.51 | 2.28 | 5.96
17 | 33.8 | 13.56 | 2.2 | 6.23
18 | 33.2 | 13.63 | 2.17 | 6.34
19 | 32.6 | 13.69 | 2.1 | 6.61
20 | 32 | 13.76 | 2.07 | 6.73
21 | 32 | 13.84 | 2.04 | 6.88
22 | 32 | 13.92 | 2.01 | 7.03
23 | 32 | 14 | 1.98 | 7.18
24 | 32 | 14.07 | 1.95 | 7.32
25 | 32 | 14.15 | 1.92 | 7.47
26 | 32 | 14.23 | 1.89 | 7.62
27 | 32 | 14.31 | 1.86 | 7.78
28 | 32 | 14.31 | 1.86 | 7.78
29 | 32 | 14.31 | 1.86 | 7.78
30 | 32 | 14.31 | 1.86 | 7.78

## Heizung Kapazität
| Vorlauf (°C) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75
Temperatur (°C)
-25 |  | 5.08 | 5.08 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.16 | 5.16 | 5.12 | 5.09 | 5.05 | 5.02 | 4.98 | 4.94 | 4.91 | 4.87 | 4.84 | 4.8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
-24 |  | 5.23 | 5.23 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.29 | 5.29 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.31 | 5.31 | 5.32 | 5.32 | 5.28 | 5.24 | 5.21 | 5.17 | 5.13 | 5.09 | 5.05 | 5.02 | 4.98 | 4.94 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
-23 |  | 5.38 | 5.38 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.39 | 5.36 | 5.32 | 5.28 | 5.24 | 5.2 | 5.17 | 5.13 | 5.09 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
-22 |  | 5.54 | 5.54 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.57 | 5.57 | 5.57 | 5.57 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 5.6 | 5.6 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.62 | 5.62 | 5.63 | 5.63 | 5.59 | 5.55 | 5.51 | 5.47 | 5.43 | 5.39 | 5.35 | 5.31 | 5.27 | 5.23 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
-21 |  | 5.69 | 5.69 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.78 | 5.78 | 5.74 | 5.7 | 5.66 | 5.62 | 5.58 | 5.54 | 5.5 | 5.46 | 5.42 | 5.38 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
-20 |  | 5.84 | 5.84 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.91 | 5.91 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.93 | 5.93 | 5.94 | 5.94 | 5.9 | 5.86 | 5.81 | 5.77 | 5.73 | 5.69 | 5.65 | 5.6 | 5.56 | 5.52 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
-19 |  | 6.01 | 6.01 | 6.02 | 6.02 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.04 | 6.04 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.09 | 6.09 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.11 | 6.11 | 6.12 | 6.12 | 6.08 | 6.03 | 5.99 | 5.94 | 5.9 | 5.86 | 5.82 | 5.77 | 5.73 | 5.69 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
-18 |  | 6.19 | 6.19 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.23 | 6.23 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.25 | 6.25 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.27 | 6.27 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.29 | 6.29 | 6.3 | 6.3 | 6.25 | 6.21 | 6.16 | 6.12 | 6.07 | 6.03 | 5.98 | 5.94 | 5.89 | 5.85 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
-17 |  | 6.36 | 6.36 | 6.37 | 6.37 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.39 | 6.39 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.44 | 6.44 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.46 | 6.46 | 6.47 | 6.47 | 6.43 | 6.38 | 6.34 | 6.29 | 6.25 | 6.2 | 6.16 | 6.11 | 6.07 | 6.02 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
-16 |  | 6.54 | 6.54 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 6.58 | 6.58 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.6 | 6.6 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 6.62 | 6.62 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.64 | 6.64 | 6.65 | 6.65 | 6.6 | 6.56 | 6.51 | 6.47 | 6.42 | 6.37 | 6.32 | 6.28 | 6.23 | 6.18 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
-15 |  | 6.71 | 6.71 | 6.72 | 6.72 | 6.73 | 6.73 | 6.73 | 6.74 | 6.74 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.76 | 6.76 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.78 | 6.78 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 6.8 | 6.8 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 6.82 | 6.82 | 6.83 | 6.83 | 6.78 | 6.73 | 6.69 | 6.64 | 6.59 | 6.54 | 6.49 | 6.45 | 6.4 | 6.35 | 6.3 | 6.25 | 6.21 | 6.16 | 6.11 | / | / | / | / | /
-14 |  | 6.91 | 6.91 | 6.92 | 6.92 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.94 | 6.94 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.96 | 6.96 | 6.97 | 6.97 | 6.97 | 6.98 | 6.98 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 7 | 7 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 7.02 | 7.02 | 7.03 | 7.03 | 6.98 | 6.93 | 6.89 | 6.84 | 6.79 | 6.74 | 6.69 | 6.64 | 6.59 | 6.54 | 6.49 | 6.44 | 6.39 | 6.34 | 6.29 | / | / | / | / | /
-13 |  | 7.11 | 7.11 | 7.12 | 7.12 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.14 | 7.14 | 7.15 | 7.15 | 7.16 | 7.16 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.18 | 7.18 | 7.19 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.21 | 7.21 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.23 | 7.23 | 7.24 | 7.24 | 7.19 | 7.14 | 7.09 | 7.04 | 6.99 | 6.94 | 6.89 | 6.83 | 6.78 | 6.73 | 6.68 | 6.63 | 6.57 | 6.52 | 6.47 | / | / | / | / | /
-12 |  | 7.32 | 7.32 | 7.33 | 7.33 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.35 | 7.35 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 7.37 | 7.37 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | 7.39 | 7.39 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.41 | 7.41 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.43 | 7.43 | 7.44 | 7.44 | 7.39 | 7.34 | 7.28 | 7.23 | 7.18 | 7.13 | 7.08 | 7.02 | 6.97 | 6.92 | 6.87 | 6.82 | 6.76 | 6.71 | 6.66 | / | / | / | / | /
-11 |  | 7.52 | 7.52 | 7.53 | 7.53 | 7.54 | 7.54 | 7.54 | 7.55 | 7.55 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.57 | 7.57 | 7.58 | 7.58 | 7.59 | 7.59 | 7.6 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 7.62 | 7.62 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 7.64 | 7.64 | 7.65 | 7.65 | 7.6 | 7.54 | 7.49 | 7.43 | 7.38 | 7.33 | 7.27 | 7.22 | 7.16 | 7.11 | 7.06 | 7 | 6.95 | 6.89 | 6.84 | / | / | / | / | /
-10 |  | 7.72 | 7.72 | 7.73 | 7.73 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 7.75 | 7.75 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.77 | 7.77 | 7.78 | 7.78 | 7.79 | 7.79 | 7.8 | 7.8 | 7.81 | 7.81 | 7.82 | 7.82 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 7.84 | 7.84 | 7.85 | 7.85 | 7.8 | 7.74 | 7.69 | 7.63 | 7.58 | 7.52 | 7.47 | 7.41 | 7.36 | 7.3 | 7.24 | 7.19 | 7.13 | 7.08 | 7.02 | 6.97 | 6.91 | 6.86 | 6.8 | 6.75
-9 |  | 8.11 | 8.11 | 8.12 | 8.12 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 8.14 | 8.14 | 8.15 | 8.15 | 8.16 | 8.16 | 8.17 | 8.18 | 8.18 | 8.19 | 8.2 | 8.21 | 8.21 | 8.22 | 8.22 | 8.23 | 8.23 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 8.25 | 8.25 | 8.26 | 8.26 | 8.2 | 8.14 | 8.08 | 8.02 | 7.96 | 7.9 | 7.84 | 7.78 | 7.72 | 7.66 | 7.6 | 7.54 | 7.49 | 7.43 | 7.37 | 7.31 | 7.26 | 7.2 | 7.15 | 7.09
-8 |  | 8.49 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.51 | 8.52 | 8.52 | 8.52 | 8.53 | 8.54 | 8.54 | 8.55 | 8.56 | 8.56 | 8.57 | 8.58 | 8.59 | 8.6 | 8.6 | 8.61 | 8.62 | 8.63 | 8.63 | 8.64 | 8.64 | 8.65 | 8.66 | 8.66 | 8.67 | 8.67 | 8.68 | 8.61 | 8.54 | 8.47 | 8.4 | 8.33 | 8.27 | 8.21 | 8.15 | 8.09 | 8.03 | 7.97 | 7.91 | 7.85 | 7.79 | 7.73 | 7.67 | 7.61 | 7.54 | 7.48 | 7.42
-7 |  | 8.88 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.9 | 8.91 | 8.91 | 8.91 | 8.92 | 8.93 | 8.93 | 8.94 | 8.95 | 8.96 | 8.97 | 8.98 | 8.99 | 9 | 9.01 | 9.02 | 9.03 | 9.04 | 9.04 | 9.05 | 9.05 | 9.06 | 9.07 | 9.07 | 9.08 | 9.08 | 9.09 | 9.01 | 8.94 | 8.86 | 8.79 | 8.71 | 8.65 | 8.58 | 8.52 | 8.45 | 8.39 | 8.33 | 8.27 | 8.2 | 8.14 | 8.08 | 8.02 | 7.95 | 7.89 | 7.82 | 7.76
-6 |  | 9.15 | 9.16 | 9.16 | 9.16 | 9.17 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.19 | 9.2 | 9.2 | 9.21 | 9.22 | 9.23 | 9.24 | 9.25 | 9.25 | 9.26 | 9.27 | 9.28 | 9.29 | 9.3 | 9.3 | 9.31 | 9.31 | 9.32 | 9.33 | 9.33 | 9.34 | 9.34 | 9.35 | 9.27 | 9.2 | 9.12 | 9.05 | 8.97 | 8.9 | 8.84 | 8.77 | 8.71 | 8.64 | 8.57 | 8.51 | 8.44 | 8.38 | 8.31 | 8.25 | 8.18 | 8.12 | 8.05 | 7.99
-5 |  | 9.41 | 9.42 | 9.42 | 9.43 | 9.43 | 9.44 | 9.45 | 9.45 | 9.46 | 9.46 | 9.47 | 9.48 | 9.49 | 9.49 | 9.5 | 9.51 | 9.52 | 9.53 | 9.53 | 9.54 | 9.55 | 9.56 | 9.56 | 9.57 | 9.57 | 9.58 | 9.59 | 9.59 | 9.6 | 9.6 | 9.61 | 9.53 | 9.46 | 9.38 | 9.31 | 9.23 | 9.16 | 9.09 | 9.03 | 8.96 | 8.89 | 8.82 | 8.75 | 8.69 | 8.62 | 8.55 | 8.48 | 8.42 | 8.35 | 8.29 | 8.22
-4 |  | 9.68 | 9.69 | 9.69 | 9.7 | 9.7 | 9.71 | 9.71 | 9.71 | 9.72 | 9.73 | 9.73 | 9.74 | 9.75 | 9.75 | 9.76 | 9.77 | 9.78 | 9.79 | 9.79 | 9.8 | 9.81 | 9.82 | 9.82 | 9.83 | 9.83 | 9.84 | 9.85 | 9.85 | 9.86 | 9.86 | 9.87 | 9.8 | 9.72 | 9.65 | 9.57 | 9.5 | 9.43 | 9.36 | 9.29 | 9.22 | 9.15 | 9.08 | 9 | 8.93 | 8.85 | 8.78 | 8.72 | 8.65 | 8.59 | 8.52 | 8.46
-3 |  | 9.94 | 9.95 | 9.95 | 9.96 | 9.96 | 9.97 | 9.98 | 9.98 | 9.99 | 9.99 | 10 | 10.01 | 10.01 | 10.02 | 10.03 | 10.03 | 10.04 | 10.05 | 10.06 | 10.06 | 10.07 | 10.08 | 10.08 | 10.09 | 10.09 | 10.1 | 10.11 | 10.11 | 10.12 | 10.12 | 10.13 | 10.06 | 9.98 | 9.91 | 9.83 | 9.76 | 9.69 | 9.62 | 9.54 | 9.47 | 9.4 | 9.32 | 9.25 | 9.17 | 9.1 | 9.02 | 8.95 | 8.89 | 8.82 | 8.76 | 8.69
-2 |  | 10.21 | 10.22 | 10.22 | 10.23 | 10.23 | 10.24 | 10.25 | 10.25 | 10.26 | 10.26 | 10.27 | 10.28 | 10.28 | 10.29 | 10.29 | 10.3 | 10.31 | 10.31 | 10.32 | 10.32 | 10.33 | 10.34 | 10.34 | 10.35 | 10.35 | 10.36 | 10.37 | 10.37 | 10.38 | 10.38 | 10.39 | 10.32 | 10.24 | 10.17 | 10.09 | 10.02 | 9.95 | 9.87 | 9.8 | 9.72 | 9.65 | 9.57 | 9.49 | 9.41 | 9.33 | 9.25 | 9.18 | 9.12 | 9.05 | 8.99 | 8.92
-1 |  | 10.26 | 10.27 | 10.27 | 10.28 | 10.28 | 10.29 | 10.3 | 10.3 | 10.31 | 10.31 | 10.32 | 10.33 | 10.33 | 10.34 | 10.34 | 10.35 | 10.36 | 10.36 | 10.37 | 10.37 | 10.38 | 10.39 | 10.39 | 10.4 | 10.4 | 10.41 | 10.42 | 10.42 | 10.43 | 10.43 | 10.44 | 10.39 | 10.34 | 10.3 | 10.25 | 10.2 | 10.13 | 10.07 | 10 | 9.94 | 9.87 | 9.79 | 9.71 | 9.64 | 9.56 | 9.48 | 9.41 | 9.35 | 9.28 | 9.22 | 9.15
0 |  | 10.31 | 10.32 | 10.32 | 10.33 | 10.33 | 10.34 | 10.35 | 10.35 | 10.36 | 10.36 | 10.37 | 10.38 | 10.38 | 10.39 | 10.39 | 10.4 | 10.41 | 10.41 | 10.42 | 10.42 | 10.43 | 10.44 | 10.44 | 10.45 | 10.45 | 10.46 | 10.47 | 10.47 | 10.48 | 10.48 | 10.49 | 10.47 | 10.44 | 10.42 | 10.39 | 10.37 | 10.31 | 10.25 | 10.2 | 10.14 | 10.08 | 10.01 | 9.93 | 9.86 | 9.78 | 9.71 | 9.64 | 9.58 | 9.51 | 9.45 | 9.38
1 |  | 10.36 | 10.37 | 10.37 | 10.38 | 10.38 | 10.39 | 10.4 | 10.4 | 10.41 | 10.41 | 10.42 | 10.43 | 10.43 | 10.44 | 10.44 | 10.45 | 10.46 | 10.46 | 10.47 | 10.47 | 10.48 | 10.49 | 10.49 | 10.5 | 10.5 | 10.51 | 10.52 | 10.52 | 10.53 | 10.53 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.5 | 10.45 | 10.39 | 10.34 | 10.29 | 10.22 | 10.15 | 10.09 | 10.02 | 9.95 | 9.88 | 9.82 | 9.75 | 9.69 | 9.62
2 |  | 10.41 | 10.42 | 10.42 | 10.43 | 10.43 | 10.44 | 10.45 | 10.45 | 10.46 | 10.46 | 10.47 | 10.48 | 10.48 | 10.49 | 10.49 | 10.5 | 10.51 | 10.51 | 10.52 | 10.52 | 10.53 | 10.54 | 10.54 | 10.55 | 10.55 | 10.56 | 10.57 | 10.57 | 10.58 | 10.58 | 10.59 | 10.62 | 10.64 | 10.67 | 10.69 | 10.72 | 10.68 | 10.64 | 10.59 | 10.55 | 10.51 | 10.44 | 10.38 | 10.31 | 10.25 | 10.18 | 10.11 | 10.05 | 9.98 | 9.92 | 9.85
3 |  | 10.72 | 10.73 | 10.73 | 10.74 | 10.75 | 10.75 | 10.76 | 10.77 | 10.78 | 10.78 | 10.79 | 10.8 | 10.8 | 10.81 | 10.81 | 10.82 | 10.83 | 10.83 | 10.84 | 10.84 | 10.85 | 10.86 | 10.86 | 10.87 | 10.87 | 10.88 | 10.89 | 10.89 | 10.9 | 10.9 | 10.91 | 10.91 | 10.92 | 10.92 | 10.93 | 10.93 | 10.88 | 10.83 | 10.78 | 10.73 | 10.68 | 10.61 | 10.54 | 10.46 | 10.39 | 10.32 | 10.25 | 10.18 | 10.11 | 10.04 | 9.97
4 |  | 11.04 | 11.05 | 11.05 | 11.06 | 11.06 | 11.07 | 11.08 | 11.08 | 11.09 | 11.09 | 11.1 | 11.11 | 11.11 | 11.12 | 11.12 | 11.13 | 11.14 | 11.14 | 11.15 | 11.15 | 11.16 | 11.17 | 11.17 | 11.18 | 11.19 | 11.19 | 11.2 | 11.21 | 11.22 | 11.22 | 11.23 | 11.21 | 11.19 | 11.17 | 11.15 | 11.13 | 11.07 | 11.02 | 10.96 | 10.91 | 10.85 | 10.77 | 10.69 | 10.62 | 10.54 | 10.46 | 10.39 | 10.32 | 10.24 | 10.17 | 10.1
5 |  | 11.35 | 11.36 | 11.36 | 11.37 | 11.38 | 11.38 | 11.39 | 11.4 | 11.41 | 11.41 | 11.42 | 11.43 | 11.43 | 11.44 | 11.44 | 11.45 | 11.46 | 11.46 | 11.47 | 11.47 | 11.48 | 11.49 | 11.49 | 11.5 | 11.5 | 11.51 | 11.52 | 11.52 | 11.53 | 11.53 | 11.54 | 11.5 | 11.46 | 11.42 | 11.38 | 11.34 | 11.28 | 11.22 | 11.15 | 11.09 | 11.03 | 10.95 | 10.86 | 10.78 | 10.69 | 10.61 | 10.53 | 10.45 | 10.38 | 10.3 | 10.22
6 |  | 11.67 | 11.68 | 11.68 | 11.69 | 11.69 | 11.7 | 11.71 | 11.71 | 11.72 | 11.72 | 11.73 | 11.74 | 11.74 | 11.75 | 11.75 | 11.76 | 11.77 | 11.77 | 11.78 | 11.78 | 11.79 | 11.8 | 11.8 | 11.81 | 11.82 | 11.82 | 11.83 | 11.84 | 11.85 | 11.85 | 11.86 | 11.8 | 11.73 | 11.67 | 11.6 | 11.54 | 11.47 | 11.4 | 11.34 | 11.27 | 11.2 | 11.11 | 11.02 | 10.93 | 10.84 | 10.75 | 10.67 | 10.59 | 10.51 | 10.43 | 10.35
7 |  | 11.98 | 11.99 | 11.99 | 12 | 12.01 | 12.01 | 12.02 | 12.03 | 12.04 | 12.04 | 12.05 | 12.06 | 12.06 | 12.07 | 12.07 | 12.08 | 12.09 | 12.09 | 12.1 | 12.1 | 12.11 | 12.12 | 12.12 | 12.13 | 12.14 | 12.14 | 12.15 | 12.16 | 12.17 | 12.17 | 12.18 | 12.09 | 12.01 | 11.92 | 11.84 | 11.75 | 11.67 | 11.6 | 11.52 | 11.45 | 11.37 | 11.27 | 11.18 | 11.08 | 10.99 | 10.89 | 10.81 | 10.72 | 10.64 | 10.55 | 10.47
8 |  | 12.22 | 12.23 | 12.23 | 12.24 | 12.25 | 12.25 | 12.26 | 12.27 | 12.28 | 12.28 | 12.29 | 12.3 | 12.3 | 12.31 | 12.31 | 12.32 | 12.33 | 12.33 | 12.34 | 12.34 | 12.35 | 12.36 | 12.36 | 12.37 | 12.38 | 12.38 | 12.39 | 12.4 | 12.41 | 12.41 | 12.42 | 12.33 | 12.25 | 12.16 | 12.08 | 11.99 | 11.9 | 11.81 | 11.72 | 11.63 | 11.54 | 11.45 | 11.36 | 11.28 | 11.19 | 11.1 | 11 | 10.9 | 10.81 | 10.71 | 10.61
9 |  | 12.46 | 12.47 | 12.47 | 12.48 | 12.49 | 12.49 | 12.5 | 12.51 | 12.52 | 12.52 | 12.53 | 12.54 | 12.54 | 12.55 | 12.55 | 12.56 | 12.57 | 12.57 | 12.58 | 12.58 | 12.59 | 12.6 | 12.61 | 12.61 | 12.62 | 12.63 | 12.64 | 12.65 | 12.65 | 12.66 | 12.67 | 12.58 | 12.49 | 12.4 | 12.31 | 12.22 | 12.12 | 12.02 | 11.92 | 11.82 | 11.72 | 11.64 | 11.56 | 11.48 | 11.4 | 11.32 | 11.21 | 11.1 | 10.98 | 10.87 | 10.76
10 |  | 12.69 | 12.7 | 12.71 | 12.71 | 12.72 | 12.73 | 12.74 | 12.75 | 12.75 | 12.76 | 12.77 | 12.78 | 12.78 | 12.79 | 12.79 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.81 | 12.82 | 12.82 | 12.83 | 12.84 | 12.85 | 12.86 | 12.87 | 12.87 | 12.88 | 12.89 | 12.9 | 12.91 | 12.82 | 12.73 | 12.64 | 12.55 | 12.46 | 12.35 | 12.23 | 12.12 | 12 | 11.89 | 11.82 | 11.75 | 11.67 | 11.6 | 11.53 | 11.4 | 11.28 | 11.15 | 11.03 | 10.9
11 |  | 12.93 | 12.94 | 12.95 | 12.95 | 12.96 | 12.97 | 12.98 | 12.99 | 12.99 | 13 | 13.01 | 13.02 | 13.02 | 13.03 | 13.03 | 13.04 | 13.04 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.06 | 13.07 | 13.08 | 13.09 | 13.1 | 13.11 | 13.12 | 13.13 | 13.14 | 13.15 | 13.16 | 13.07 | 12.97 | 12.88 | 12.78 | 12.69 | 12.57 | 12.44 | 12.32 | 12.19 | 12.07 | 12.01 | 11.94 | 11.88 | 11.81 | 11.75 | 11.61 | 11.47 | 11.33 | 11.19 | 11.05
12 |  | 13.17 | 13.18 | 13.19 | 13.19 | 13.2 | 13.21 | 13.22 | 13.23 | 13.23 | 13.24 | 13.25 | 13.26 | 13.26 | 13.27 | 13.27 | 13.28 | 13.28 | 13.29 | 13.29 | 13.3 | 13.3 | 13.31 | 13.32 | 13.33 | 13.34 | 13.35 | 13.36 | 13.37 | 13.38 | 13.39 | 13.4 | 13.31 | 13.21 | 13.12 | 13.02 | 12.93 | 12.79 | 12.65 | 12.52 | 12.38 | 12.24 | 12.18 | 12.13 | 12.07 | 12.02 | 11.96 | 11.81 | 11.65 | 11.5 | 11.34 | 11.19
13 |  | 13.24 | 13.25 | 13.26 | 13.26 | 13.27 | 13.28 | 13.29 | 13.3 | 13.3 | 13.31 | 13.32 | 13.32 | 13.33 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 13.35 | 13.36 | 13.36 | 13.36 | 13.37 | 13.38 | 13.39 | 13.4 | 13.41 | 13.42 | 13.43 | 13.44 | 13.45 | 13.46 | 13.47 | 13.37 | 13.28 | 13.18 | 13.09 | 12.99 | 12.86 | 12.73 | 12.59 | 12.46 | 12.33 | 12.27 | 12.21 | 12.15 | 12.09 | 12.03 | 11.88 | 11.73 | 11.59 | 11.44 | 11.29
14 |  | 13.3 | 13.31 | 13.32 | 13.32 | 13.33 | 13.34 | 13.35 | 13.36 | 13.36 | 13.37 | 13.38 | 13.39 | 13.39 | 13.4 | 13.4 | 13.41 | 13.42 | 13.42 | 13.43 | 13.43 | 13.44 | 13.45 | 13.46 | 13.47 | 13.48 | 13.49 | 13.5 | 13.51 | 13.52 | 13.53 | 13.54 | 13.44 | 13.35 | 13.25 | 13.16 | 13.06 | 12.93 | 12.8 | 12.68 | 12.55 | 12.42 | 12.35 | 12.29 | 12.22 | 12.16 | 12.09 | 11.95 | 11.81 | 11.66 | 11.52 | 11.38
15 |  | 13.37 | 13.38 | 13.39 | 13.39 | 13.4 | 13.41 | 13.42 | 13.43 | 13.43 | 13.44 | 13.45 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | 13.47 | 13.48 | 13.48 | 13.48 | 13.49 | 13.5 | 13.5 | 13.51 | 13.52 | 13.53 | 13.54 | 13.55 | 13.56 | 13.57 | 13.58 | 13.59 | 13.6 | 13.5 | 13.41 | 13.31 | 13.22 | 13.12 | 13 | 12.88 | 12.76 | 12.64 | 12.52 | 12.45 | 12.37 | 12.3 | 12.22 | 12.15 | 12.02 | 11.88 | 11.75 | 11.61 | 11.48
16 |  | 13.44 | 13.45 | 13.46 | 13.46 | 13.47 | 13.48 | 13.49 | 13.5 | 13.5 | 13.51 | 13.52 | 13.53 | 13.53 | 13.54 | 13.54 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.56 | 13.57 | 13.57 | 13.58 | 13.59 | 13.6 | 13.61 | 13.62 | 13.63 | 13.64 | 13.65 | 13.66 | 13.67 | 13.57 | 13.48 | 13.38 | 13.29 | 13.19 | 13.07 | 12.96 | 12.84 | 12.73 | 12.61 | 12.53 | 12.45 | 12.38 | 12.3 | 12.22 | 12.09 | 11.96 | 11.84 | 11.71 | 11.58
17 |  | 13.5 | 13.51 | 13.52 | 13.52 | 13.53 | 13.54 | 13.55 | 13.56 | 13.56 | 13.57 | 13.58 | 13.59 | 13.59 | 13.6 | 13.6 | 13.61 | 13.62 | 13.62 | 13.63 | 13.63 | 13.64 | 13.65 | 13.66 | 13.67 | 13.68 | 13.69 | 13.7 | 13.71 | 13.72 | 13.73 | 13.74 | 13.64 | 13.54 | 13.45 | 13.35 | 13.25 | 13.14 | 13.03 | 12.92 | 12.81 | 12.7 | 12.62 | 12.54 | 12.45 | 12.37 | 12.29 | 12.17 | 12.05 | 11.92 | 11.8 | 11.68
18 |  | 13.57 | 13.58 | 13.59 | 13.59 | 13.6 | 13.61 | 13.62 | 13.63 | 13.63 | 13.64 | 13.65 | 13.66 | 13.66 | 13.67 | 13.67 | 13.68 | 13.69 | 13.69 | 13.7 | 13.7 | 13.71 | 13.72 | 13.73 | 13.74 | 13.75 | 13.76 | 13.76 | 13.77 | 13.78 | 13.79 | 13.8 | 13.7 | 13.61 | 13.51 | 13.42 | 13.32 | 13.21 | 13.11 | 13 | 12.9 | 12.79 | 12.7 | 12.61 | 12.53 | 12.44 | 12.35 | 12.24 | 12.12 | 12.01 | 11.89 | 11.78
19 |  | 13.63 | 13.64 | 13.65 | 13.65 | 13.66 | 13.67 | 13.68 | 13.69 | 13.69 | 13.7 | 13.71 | 13.72 | 13.72 | 13.73 | 13.73 | 13.74 | 13.75 | 13.75 | 13.76 | 13.76 | 13.77 | 13.78 | 13.79 | 13.8 | 13.81 | 13.82 | 13.83 | 13.84 | 13.85 | 13.86 | 13.87 | 13.77 | 13.67 | 13.58 | 13.48 | 13.38 | 13.28 | 13.18 | 13.09 | 12.99 | 12.89 | 12.79 | 12.7 | 12.6 | 12.51 | 12.41 | 12.3 | 12.19 | 12.09 | 11.98 | 11.87
20 |  | 13.7 | 13.71 | 13.72 | 13.72 | 13.73 | 13.74 | 13.75 | 13.76 | 13.76 | 13.77 | 13.78 | 13.79 | 13.79 | 13.8 | 13.8 | 13.81 | 13.82 | 13.82 | 13.83 | 13.83 | 13.84 | 13.85 | 13.86 | 13.87 | 13.88 | 13.89 | 13.9 | 13.91 | 13.92 | 13.93 | 13.94 | 13.84 | 13.74 | 13.65 | 13.55 | 13.45 | 13.36 | 13.26 | 13.17 | 13.07 | 12.98 | 12.88 | 12.78 | 12.68 | 12.58 | 12.48 | 12.38 | 12.28 | 12.17 | 12.07 | 11.97
21 |  | 13.78 | 13.79 | 13.8 | 13.8 | 13.81 | 13.82 | 13.83 | 13.84 | 13.84 | 13.85 | 13.86 | 13.87 | 13.87 | 13.88 | 13.88 | 13.89 | 13.9 | 13.9 | 13.91 | 13.91 | 13.92 | 13.93 | 13.94 | 13.95 | 13.96 | 13.97 | 13.98 | 13.99 | 14 | 14.01 | 14.02 | 13.92 | 13.82 | 13.73 | 13.63 | 13.53 | 13.43 | 13.34 | 13.24 | 13.15 | 13.05 | 12.94 | 12.82 | 12.71 | 12.59 | 12.48 | 12.39 | 12.3 | 12.22 | 12.13 | 12.04
22 |  | 13.86 | 13.87 | 13.88 | 13.88 | 13.89 | 13.9 | 13.91 | 13.92 | 13.92 | 13.93 | 13.94 | 13.95 | 13.95 | 13.96 | 13.96 | 13.97 | 13.98 | 13.98 | 13.99 | 13.99 | 14 | 14.01 | 14.02 | 14.03 | 14.04 | 14.05 | 14.06 | 14.07 | 14.08 | 14.09 | 14.1 | 14 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.41 | 13.31 | 13.22 | 13.12 | 12.99 | 12.86 | 12.73 | 12.6 | 12.47 | 12.4 | 12.33 | 12.25 | 12.18 | 12.11
23 |  | 13.94 | 13.95 | 13.96 | 13.96 | 13.97 | 13.98 | 13.99 | 14 | 14 | 14.01 | 14.02 | 14.03 | 14.03 | 14.04 | 14.04 | 14.05 | 14.06 | 14.06 | 14.07 | 14.07 | 14.08 | 14.09 | 14.1 | 14.11 | 14.12 | 14.13 | 14.14 | 14.15 | 14.16 | 14.17 | 14.18 | 14.08 | 13.98 | 13.88 | 13.78 | 13.68 | 13.58 | 13.48 | 13.39 | 13.29 | 13.19 | 13.05 | 12.9 | 12.76 | 12.61 | 12.47 | 12.41 | 12.35 | 12.3 | 12.24 | 12.18
24 |  | 14.01 | 14.02 | 14.03 | 14.03 | 14.04 | 14.05 | 14.06 | 14.07 | 14.07 | 14.08 | 14.09 | 14.1 | 14.11 | 14.11 | 14.12 | 14.13 | 14.14 | 14.15 | 14.15 | 14.16 | 14.17 | 14.18 | 14.19 | 14.19 | 14.2 | 14.21 | 14.22 | 14.23 | 14.23 | 14.24 | 14.25 | 14.15 | 14.05 | 13.95 | 13.85 | 13.75 | 13.65 | 13.55 | 13.46 | 13.36 | 13.26 | 13.1 | 12.94 | 12.78 | 12.62 | 12.46 | 12.42 | 12.37 | 12.33 | 12.28 | 12.24
25 |  | 14.09 | 14.1 | 14.11 | 14.11 | 14.12 | 14.13 | 14.14 | 14.15 | 14.15 | 14.16 | 14.17 | 14.18 | 14.19 | 14.19 | 14.2 | 14.21 | 14.22 | 14.23 | 14.23 | 14.24 | 14.25 | 14.26 | 14.27 | 14.27 | 14.28 | 14.29 | 14.3 | 14.31 | 14.31 | 14.32 | 14.33 | 14.23 | 14.13 | 14.03 | 13.93 | 13.83 | 13.73 | 13.63 | 13.53 | 13.43 | 13.33 | 13.16 | 12.98 | 12.81 | 12.63 | 12.46 | 12.43 | 12.4 | 12.37 | 12.34 | 12.31
26 |  | 14.17 | 14.18 | 14.19 | 14.19 | 14.2 | 14.21 | 14.22 | 14.23 | 14.23 | 14.24 | 14.25 | 14.26 | 14.27 | 14.27 | 14.28 | 14.29 | 14.3 | 14.31 | 14.31 | 14.32 | 14.33 | 14.34 | 14.35 | 14.35 | 14.36 | 14.37 | 14.38 | 14.39 | 14.39 | 14.4 | 14.41 | 14.31 | 14.21 | 14.1 | 14 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.21 | 13.02 | 12.83 | 12.64 | 12.45 | 12.44 | 12.42 | 12.41 | 12.39 | 12.38
27 |  | 14.25 | 14.26 | 14.27 | 14.27 | 14.28 | 14.29 | 14.3 | 14.31 | 14.31 | 14.32 | 14.33 | 14.34 | 14.35 | 14.35 | 14.36 | 14.37 | 14.38 | 14.39 | 14.39 | 14.4 | 14.41 | 14.42 | 14.43 | 14.43 | 14.44 | 14.45 | 14.46 | 14.47 | 14.47 | 14.48 | 14.49 | 14.39 | 14.29 | 14.18 | 14.08 | 13.98 | 13.88 | 13.78 | 13.67 | 13.57 | 13.47 | 13.27 | 13.06 | 12.86 | 12.65 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45

## Elektrische Leistung
| Vorlauf (°C) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75
Temperatur (°C)
-25 |  | 1.65 | 1.69 | 1.74 | 1.78 | 1.83 | 1.88 | 1.92 | 1.96 | 2.01 | 2.05 | 2.1 | 2.16 | 2.21 | 2.27 | 2.33 | 2.38 | 2.44 | 2.5 | 2.56 | 2.61 | 2.67 | 2.73 | 2.78 | 2.84 | 2.9 | 2.95 | 3.01 | 3.07 | 3.13 | 3.18 | 3.24 | 3.29 | 3.34 | 3.4 | 3.45 | 3.5 | 3.55 | 3.6 | 3.65 | 3.7 | 3.75 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
-24 |  | 1.67 | 1.71 | 1.76 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1.94 | 1.98 | 2.03 | 2.08 | 2.12 | 2.18 | 2.24 | 2.29 | 2.35 | 2.41 | 2.47 | 2.53 | 2.58 | 2.64 | 2.7 | 2.76 | 2.82 | 2.87 | 2.93 | 2.99 | 3.05 | 3.11 | 3.16 | 3.22 | 3.28 | 3.33 | 3.38 | 3.44 | 3.49 | 3.54 | 3.59 | 3.64 | 3.69 | 3.74 | 3.79 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
-23 |  | 1.69 | 1.74 | 1.78 | 1.83 | 1.87 | 1.92 | 1.97 | 2.01 | 2.06 | 2.1 | 2.15 | 2.21 | 2.27 | 2.32 | 2.38 | 2.44 | 2.5 | 2.56 | 2.61 | 2.67 | 2.73 | 2.79 | 2.85 | 2.91 | 2.97 | 3.03 | 3.08 | 3.14 | 3.2 | 3.26 | 3.32 | 3.37 | 3.42 | 3.48 | 3.53 | 3.58 | 3.63 | 3.68 | 3.74 | 3.79 | 3.84 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
-22 |  | 1.71 | 1.76 | 1.8 | 1.85 | 1.89 | 1.94 | 1.99 | 2.03 | 2.08 | 2.12 | 2.17 | 2.23 | 2.29 | 2.35 | 2.41 | 2.47 | 2.53 | 2.59 | 2.65 | 2.71 | 2.77 | 2.83 | 2.89 | 2.95 | 3.01 | 3.07 | 3.12 | 3.18 | 3.24 | 3.3 | 3.36 | 3.41 | 3.47 | 3.52 | 3.58 | 3.63 | 3.68 | 3.73 | 3.78 | 3.83 | 3.88 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
-21 |  | 1.73 | 1.78 | 1.82 | 1.87 | 1.92 | 1.96 | 2.01 | 2.06 | 2.11 | 2.15 | 2.2 | 2.26 | 2.32 | 2.38 | 2.44 | 2.5 | 2.56 | 2.62 | 2.68 | 2.74 | 2.8 | 2.86 | 2.92 | 2.98 | 3.04 | 3.1 | 3.16 | 3.22 | 3.28 | 3.34 | 3.4 | 3.45 | 3.51 | 3.56 | 3.62 | 3.67 | 3.72 | 3.77 | 3.83 | 3.88 | 3.93 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
-20 |  | 1.75 | 1.8 | 1.84 | 1.89 | 1.94 | 1.98 | 2.03 | 2.08 | 2.13 | 2.17 | 2.22 | 2.28 | 2.34 | 2.4 | 2.46 | 2.52 | 2.59 | 2.65 | 2.71 | 2.77 | 2.83 | 2.89 | 2.95 | 3.01 | 3.07 | 3.13 | 3.2 | 3.26 | 3.32 | 3.38 | 3.44 | 3.49 | 3.55 | 3.6 | 3.66 | 3.71 | 3.76 | 3.81 | 3.87 | 3.92 | 3.97 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
-19 |  | 1.77 | 1.82 | 1.87 | 1.91 | 1.96 | 2.01 | 2.06 | 2.11 | 2.15 | 2.2 | 2.25 | 2.31 | 2.37 | 2.43 | 2.49 | 2.55 | 2.62 | 2.68 | 2.74 | 2.8 | 2.86 | 2.92 | 2.98 | 3.05 | 3.11 | 3.17 | 3.23 | 3.29 | 3.36 | 3.42 | 3.48 | 3.53 | 3.59 | 3.64 | 3.7 | 3.75 | 3.8 | 3.86 | 3.91 | 3.97 | 4.02 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
-18 |  | 1.79 | 1.84 | 1.89 | 1.94 | 1.99 | 2.03 | 2.08 | 2.13 | 2.18 | 2.23 | 2.28 | 2.34 | 2.4 | 2.47 | 2.53 | 2.59 | 2.65 | 2.71 | 2.78 | 2.84 | 2.9 | 2.96 | 3.02 | 3.09 | 3.15 | 3.21 | 3.27 | 3.33 | 3.4 | 3.46 | 3.52 | 3.58 | 3.63 | 3.69 | 3.74 | 3.8 | 3.85 | 3.91 | 3.96 | 4.02 | 4.07 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
-17 |  | 1.81 | 1.86 | 1.91 | 1.96 | 2.01 | 2.05 | 2.1 | 2.15 | 2.2 | 2.25 | 2.3 | 2.36 | 2.43 | 2.49 | 2.55 | 2.62 | 2.68 | 2.74 | 2.8 | 2.87 | 2.93 | 2.99 | 3.06 | 3.12 | 3.18 | 3.25 | 3.31 | 3.37 | 3.43 | 3.5 | 3.56 | 3.62 | 3.67 | 3.73 | 3.78 | 3.84 | 3.89 | 3.95 | 4 | 4.06 | 4.11 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
-16 |  | 1.83 | 1.88 | 1.93 | 1.98 | 2.03 | 2.08 | 2.13 | 2.18 | 2.23 | 2.28 | 2.33 | 2.39 | 2.46 | 2.52 | 2.59 | 2.65 | 2.71 | 2.78 | 2.84 | 2.91 | 2.97 | 3.03 | 3.1 | 3.16 | 3.22 | 3.29 | 3.35 | 3.41 | 3.47 | 3.54 | 3.6 | 3.66 | 3.72 | 3.77 | 3.83 | 3.89 | 3.94 | 4 | 4.05 | 4.11 | 4.16 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
-15 |  | 1.85 | 1.9 | 1.95 | 2 | 2.05 | 2.11 | 2.16 | 2.21 | 2.26 | 2.31 | 2.36 | 2.42 | 2.49 | 2.55 | 2.62 | 2.68 | 2.74 | 2.81 | 2.87 | 2.94 | 3 | 3.06 | 3.13 | 3.19 | 3.26 | 3.32 | 3.38 | 3.45 | 3.51 | 3.58 | 3.64 | 3.7 | 3.76 | 3.81 | 3.87 | 3.93 | 3.99 | 4.04 | 4.1 | 4.15 | 4.21 | 4.27 | 4.33 | 4.38 | 4.44 | 4.5 | / | / | / | / | /
-14 |  | 1.87 | 1.92 | 1.97 | 2.03 | 2.08 | 2.13 | 2.18 | 2.23 | 2.29 | 2.34 | 2.39 | 2.46 | 2.52 | 2.58 | 2.65 | 2.71 | 2.78 | 2.84 | 2.91 | 2.97 | 3.04 | 3.1 | 3.17 | 3.23 | 3.3 | 3.36 | 3.42 | 3.49 | 3.55 | 3.62 | 3.68 | 3.74 | 3.8 | 3.86 | 3.92 | 3.98 | 4.04 | 4.09 | 4.15 | 4.2 | 4.26 | 4.32 | 4.38 | 4.43 | 4.49 | 4.55 | / | / | / | / | /
-13 |  | 1.89 | 1.94 | 2 | 2.05 | 2.1 | 2.15 | 2.21 | 2.26 | 2.31 | 2.37 | 2.42 | 2.48 | 2.55 | 2.61 | 2.68 | 2.74 | 2.81 | 2.87 | 2.94 | 3 | 3.07 | 3.14 | 3.2 | 3.27 | 3.33 | 3.4 | 3.47 | 3.53 | 3.6 | 3.66 | 3.73 | 3.79 | 3.85 | 3.9 | 3.96 | 4.02 | 4.08 | 4.14 | 4.19 | 4.25 | 4.31 | 4.37 | 4.43 | 4.49 | 4.55 | 4.61 | / | / | / | / | /
-12 |  | 1.92 | 1.97 | 2.02 | 2.08 | 2.13 | 2.18 | 2.23 | 2.28 | 2.34 | 2.39 | 2.44 | 2.51 | 2.57 | 2.64 | 2.71 | 2.78 | 2.84 | 2.91 | 2.98 | 3.04 | 3.11 | 3.18 | 3.24 | 3.31 | 3.37 | 3.44 | 3.51 | 3.57 | 3.64 | 3.7 | 3.77 | 3.83 | 3.89 | 3.95 | 4.01 | 4.07 | 4.13 | 4.19 | 4.25 | 4.31 | 4.37 | 4.43 | 4.49 | 4.54 | 4.6 | 4.66 | / | / | / | / | /
-11 |  | 1.94 | 1.99 | 2.05 | 2.1 | 2.15 | 2.2 | 2.26 | 2.31 | 2.36 | 2.42 | 2.47 | 2.54 | 2.6 | 2.67 | 2.74 | 2.81 | 2.87 | 2.94 | 3.01 | 3.07 | 3.14 | 3.21 | 3.28 | 3.34 | 3.41 | 3.48 | 3.55 | 3.62 | 3.68 | 3.75 | 3.82 | 3.88 | 3.94 | 3.99 | 4.05 | 4.11 | 4.17 | 4.23 | 4.3 | 4.36 | 4.42 | 4.48 | 4.54 | 4.6 | 4.66 | 4.72 | / | / | / | / | /
-10 |  | 1.96 | 2.01 | 2.07 | 2.12 | 2.18 | 2.23 | 2.28 | 2.34 | 2.39 | 2.45 | 2.5 | 2.57 | 2.64 | 2.7 | 2.77 | 2.84 | 2.91 | 2.98 | 3.04 | 3.11 | 3.18 | 3.25 | 3.32 | 3.38 | 3.45 | 3.52 | 3.59 | 3.66 | 3.72 | 3.79 | 3.86 | 3.92 | 3.98 | 4.04 | 4.1 | 4.16 | 4.22 | 4.28 | 4.35 | 4.41 | 4.47 | 4.53 | 4.59 | 4.65 | 4.71 | 4.77 | 4.83 | 4.89 | 4.95 | 5.01 | 5.07
-9 |  | 2 | 2.06 | 2.11 | 2.17 | 2.22 | 2.28 | 2.33 | 2.38 | 2.44 | 2.5 | 2.55 | 2.62 | 2.69 | 2.76 | 2.83 | 2.89 | 2.96 | 3.03 | 3.1 | 3.17 | 3.24 | 3.31 | 3.38 | 3.45 | 3.52 | 3.59 | 3.66 | 3.73 | 3.8 | 3.87 | 3.94 | 4 | 4.06 | 4.12 | 4.18 | 4.24 | 4.31 | 4.37 | 4.44 | 4.5 | 4.57 | 4.63 | 4.69 | 4.74 | 4.8 | 4.86 | 4.92 | 4.98 | 5.05 | 5.11 | 5.17
-8 |  | 2.04 | 2.1 | 2.15 | 2.21 | 2.26 | 2.32 | 2.38 | 2.43 | 2.49 | 2.54 | 2.6 | 2.67 | 2.74 | 2.81 | 2.88 | 2.96 | 3.03 | 3.1 | 3.17 | 3.24 | 3.31 | 3.38 | 3.45 | 3.52 | 3.59 | 3.66 | 3.73 | 3.8 | 3.87 | 3.94 | 4.01 | 4.07 | 4.14 | 4.2 | 4.27 | 4.33 | 4.4 | 4.47 | 4.53 | 4.6 | 4.67 | 4.73 | 4.79 | 4.84 | 4.9 | 4.96 | 5.02 | 5.09 | 5.15 | 5.22 | 5.28
-7 |  | 2.08 | 2.14 | 2.19 | 2.25 | 2.31 | 2.36 | 2.42 | 2.48 | 2.54 | 2.59 | 2.65 | 2.72 | 2.79 | 2.87 | 2.94 | 3.01 | 3.08 | 3.15 | 3.23 | 3.3 | 3.37 | 3.44 | 3.51 | 3.59 | 3.66 | 3.73 | 3.8 | 3.87 | 3.95 | 4.02 | 4.09 | 4.15 | 4.22 | 4.28 | 4.35 | 4.41 | 4.48 | 4.55 | 4.63 | 4.7 | 4.77 | 4.83 | 4.88 | 4.94 | 4.99 | 5.05 | 5.12 | 5.18 | 5.25 | 5.31 | 5.38
-6 |  | 2.1 | 2.16 | 2.22 | 2.27 | 2.33 | 2.39 | 2.45 | 2.51 | 2.56 | 2.62 | 2.68 | 2.75 | 2.82 | 2.9 | 2.97 | 3.04 | 3.11 | 3.18 | 3.26 | 3.33 | 3.4 | 3.47 | 3.55 | 3.62 | 3.69 | 3.76 | 3.84 | 3.91 | 3.98 | 4.06 | 4.13 | 4.19 | 4.26 | 4.32 | 4.39 | 4.45 | 4.52 | 4.59 | 4.67 | 4.74 | 4.81 | 4.87 | 4.93 | 4.98 | 5.04 | 5.1 | 5.16 | 5.22 | 5.29 | 5.35 | 5.41
-5 |  | 2.12 | 2.18 | 2.24 | 2.29 | 2.35 | 2.41 | 2.47 | 2.53 | 2.58 | 2.64 | 2.7 | 2.77 | 2.85 | 2.92 | 3 | 3.07 | 3.14 | 3.22 | 3.29 | 3.37 | 3.44 | 3.51 | 3.59 | 3.66 | 3.73 | 3.8 | 3.88 | 3.95 | 4.02 | 4.1 | 4.17 | 4.24 | 4.3 | 4.37 | 4.43 | 4.5 | 4.57 | 4.64 | 4.71 | 4.78 | 4.85 | 4.91 | 4.97 | 5.03 | 5.09 | 5.15 | 5.21 | 5.27 | 5.32 | 5.38 | 5.44
-4 |  | 2.14 | 2.2 | 2.26 | 2.32 | 2.38 | 2.44 | 2.49 | 2.55 | 2.61 | 2.67 | 2.73 | 2.8 | 2.88 | 2.95 | 3.03 | 3.1 | 3.17 | 3.25 | 3.32 | 3.4 | 3.47 | 3.54 | 3.62 | 3.7 | 3.77 | 3.84 | 3.92 | 4 | 4.07 | 4.14 | 4.22 | 4.28 | 4.35 | 4.41 | 4.48 | 4.54 | 4.61 | 4.68 | 4.75 | 4.82 | 4.89 | 4.95 | 5.02 | 5.08 | 5.15 | 5.21 | 5.26 | 5.31 | 5.36 | 5.41 | 5.46
-3 |  | 2.16 | 2.22 | 2.28 | 2.34 | 2.4 | 2.46 | 2.51 | 2.57 | 2.63 | 2.69 | 2.75 | 2.83 | 2.9 | 2.98 | 3.05 | 3.13 | 3.21 | 3.28 | 3.36 | 3.43 | 3.51 | 3.58 | 3.66 | 3.74 | 3.81 | 3.88 | 3.96 | 4.04 | 4.11 | 4.19 | 4.26 | 4.33 | 4.39 | 4.46 | 4.52 | 4.59 | 4.66 | 4.73 | 4.79 | 4.86 | 4.93 | 5 | 5.06 | 5.13 | 5.19 | 5.26 | 5.31 | 5.35 | 5.4 | 5.44 | 5.49
-2 |  | 2.18 | 2.24 | 2.3 | 2.36 | 2.42 | 2.48 | 2.54 | 2.6 | 2.66 | 2.72 | 2.78 | 2.86 | 2.93 | 3.01 | 3.08 | 3.16 | 3.24 | 3.31 | 3.39 | 3.46 | 3.54 | 3.62 | 3.69 | 3.77 | 3.84 | 3.92 | 4 | 4.07 | 4.15 | 4.22 | 4.3 | 4.37 | 4.43 | 4.5 | 4.56 | 4.63 | 4.7 | 4.77 | 4.83 | 4.9 | 4.97 | 5.04 | 5.11 | 5.17 | 5.24 | 5.31 | 5.35 | 5.39 | 5.44 | 5.48 | 5.52
-1 |  | 2.17 | 2.23 | 2.29 | 2.35 | 2.41 | 2.46 | 2.52 | 2.58 | 2.64 | 2.7 | 2.76 | 2.84 | 2.91 | 2.99 | 3.06 | 3.14 | 3.22 | 3.29 | 3.37 | 3.44 | 3.52 | 3.6 | 3.67 | 3.75 | 3.82 | 3.9 | 3.98 | 4.05 | 4.13 | 4.2 | 4.28 | 4.35 | 4.42 | 4.49 | 4.56 | 4.63 | 4.69 | 4.75 | 4.82 | 4.88 | 4.94 | 5 | 5.06 | 5.12 | 5.18 | 5.24 | 5.29 | 5.33 | 5.38 | 5.42 | 5.47
0 |  | 2.16 | 2.22 | 2.28 | 2.34 | 2.4 | 2.46 | 2.51 | 2.57 | 2.63 | 2.69 | 2.75 | 2.83 | 2.9 | 2.98 | 3.05 | 3.12 | 3.2 | 3.28 | 3.35 | 3.42 | 3.5 | 3.58 | 3.65 | 3.73 | 3.8 | 3.88 | 3.96 | 4.03 | 4.11 | 4.18 | 4.26 | 4.33 | 4.4 | 4.48 | 4.55 | 4.62 | 4.68 | 4.74 | 4.79 | 4.85 | 4.91 | 4.96 | 5.01 | 5.07 | 5.12 | 5.17 | 5.22 | 5.27 | 5.31 | 5.36 | 5.41
1 |  | 2.15 | 2.21 | 2.27 | 2.33 | 2.39 | 2.45 | 2.5 | 2.56 | 2.62 | 2.68 | 2.74 | 2.82 | 2.89 | 2.97 | 3.04 | 3.12 | 3.19 | 3.27 | 3.34 | 3.42 | 3.49 | 3.57 | 3.64 | 3.72 | 3.79 | 3.87 | 3.94 | 4.02 | 4.09 | 4.17 | 4.24 | 4.32 | 4.39 | 4.47 | 4.54 | 4.62 | 4.67 | 4.72 | 4.78 | 4.83 | 4.88 | 4.92 | 4.96 | 5.01 | 5.05 | 5.09 | 5.14 | 5.2 | 5.25 | 5.31 | 5.36
2 |  | 2.14 | 2.2 | 2.26 | 2.31 | 2.37 | 2.43 | 2.49 | 2.55 | 2.6 | 2.66 | 2.72 | 2.8 | 2.87 | 2.95 | 3.02 | 3.1 | 3.17 | 3.25 | 3.32 | 3.4 | 3.47 | 3.54 | 3.62 | 3.7 | 3.77 | 3.84 | 3.92 | 4 | 4.07 | 4.14 | 4.22 | 4.3 | 4.38 | 4.46 | 4.54 | 4.62 | 4.67 | 4.71 | 4.76 | 4.8 | 4.85 | 4.88 | 4.92 | 4.95 | 4.99 | 5.02 | 5.08 | 5.14 | 5.19 | 5.25 | 5.31
3 |  | 2.12 | 2.18 | 2.24 | 2.29 | 2.35 | 2.41 | 2.47 | 2.53 | 2.58 | 2.64 | 2.7 | 2.77 | 2.85 | 2.92 | 3 | 3.07 | 3.14 | 3.22 | 3.29 | 3.37 | 3.44 | 3.52 | 3.59 | 3.67 | 3.74 | 3.82 | 3.89 | 3.97 | 4.04 | 4.12 | 4.19 | 4.27 | 4.34 | 4.42 | 4.49 | 4.57 | 4.62 | 4.67 | 4.72 | 4.77 | 4.82 | 4.86 | 4.9 | 4.93 | 4.97 | 5.01 | 5.07 | 5.13 | 5.19 | 5.25 | 5.31
4 |  | 2.1 | 2.16 | 2.22 | 2.27 | 2.33 | 2.39 | 2.45 | 2.51 | 2.56 | 2.62 | 2.68 | 2.75 | 2.83 | 2.9 | 2.97 | 3.04 | 3.12 | 3.19 | 3.26 | 3.34 | 3.41 | 3.49 | 3.56 | 3.64 | 3.71 | 3.79 | 3.86 | 3.94 | 4.01 | 4.09 | 4.16 | 4.23 | 4.3 | 4.38 | 4.45 | 4.52 | 4.58 | 4.63 | 4.69 | 4.74 | 4.8 | 4.84 | 4.88 | 4.92 | 4.96 | 5 | 5.06 | 5.12 | 5.19 | 5.25 | 5.31
5 |  | 2.09 | 2.15 | 2.2 | 2.26 | 2.31 | 2.37 | 2.43 | 2.48 | 2.54 | 2.59 | 2.65 | 2.72 | 2.8 | 2.87 | 2.95 | 3.02 | 3.09 | 3.17 | 3.24 | 3.32 | 3.39 | 3.46 | 3.54 | 3.61 | 3.68 | 3.75 | 3.83 | 3.9 | 3.97 | 4.05 | 4.12 | 4.19 | 4.26 | 4.32 | 4.39 | 4.46 | 4.52 | 4.58 | 4.65 | 4.71 | 4.77 | 4.82 | 4.86 | 4.91 | 4.95 | 5 | 5.06 | 5.12 | 5.19 | 5.25 | 5.31
6 |  | 2.07 | 2.13 | 2.18 | 2.24 | 2.29 | 2.35 | 2.41 | 2.46 | 2.52 | 2.57 | 2.63 | 2.7 | 2.78 | 2.85 | 2.92 | 2.99 | 3.07 | 3.14 | 3.21 | 3.29 | 3.36 | 3.43 | 3.51 | 3.58 | 3.65 | 3.72 | 3.8 | 3.87 | 3.94 | 4.02 | 4.09 | 4.15 | 4.22 | 4.28 | 4.35 | 4.41 | 4.48 | 4.55 | 4.61 | 4.68 | 4.75 | 4.8 | 4.85 | 4.89 | 4.94 | 4.99 | 5.05 | 5.12 | 5.18 | 5.25 | 5.31
7 |  | 2.05 | 2.11 | 2.16 | 2.22 | 2.27 | 2.33 | 2.39 | 2.44 | 2.5 | 2.55 | 2.61 | 2.68 | 2.75 | 2.83 | 2.9 | 2.97 | 3.04 | 3.11 | 3.19 | 3.26 | 3.33 | 3.4 | 3.48 | 3.55 | 3.62 | 3.69 | 3.77 | 3.84 | 3.91 | 3.99 | 4.06 | 4.12 | 4.18 | 4.24 | 4.3 | 4.36 | 4.43 | 4.5 | 4.58 | 4.65 | 4.72 | 4.77 | 4.82 | 4.88 | 4.93 | 4.98 | 5.05 | 5.11 | 5.18 | 5.24 | 5.31
8 |  | 2.03 | 2.08 | 2.14 | 2.2 | 2.25 | 2.31 | 2.36 | 2.42 | 2.47 | 2.53 | 2.58 | 2.65 | 2.72 | 2.79 | 2.86 | 2.94 | 3.01 | 3.08 | 3.15 | 3.22 | 3.29 | 3.36 | 3.44 | 3.51 | 3.59 | 3.66 | 3.73 | 3.81 | 3.88 | 3.96 | 4.03 | 4.09 | 4.16 | 4.22 | 4.29 | 4.35 | 4.42 | 4.49 | 4.55 | 4.62 | 4.69 | 4.74 | 4.79 | 4.84 | 4.89 | 4.94 | 5 | 5.06 | 5.12 | 5.18 | 5.24
9 |  | 2 | 2.06 | 2.11 | 2.17 | 2.22 | 2.28 | 2.33 | 2.38 | 2.44 | 2.5 | 2.55 | 2.62 | 2.69 | 2.76 | 2.83 | 2.9 | 2.97 | 3.04 | 3.11 | 3.18 | 3.25 | 3.33 | 3.4 | 3.48 | 3.55 | 3.63 | 3.71 | 3.78 | 3.86 | 3.93 | 4.01 | 4.08 | 4.15 | 4.21 | 4.28 | 4.35 | 4.41 | 4.47 | 4.54 | 4.6 | 4.66 | 4.71 | 4.76 | 4.81 | 4.86 | 4.91 | 4.96 | 5.01 | 5.07 | 5.12 | 5.17
10 |  | 1.98 | 2.03 | 2.09 | 2.14 | 2.2 | 2.25 | 2.3 | 2.36 | 2.41 | 2.47 | 2.52 | 2.59 | 2.66 | 2.73 | 2.8 | 2.86 | 2.93 | 3 | 3.07 | 3.14 | 3.21 | 3.29 | 3.36 | 3.44 | 3.52 | 3.59 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 3.9 | 3.98 | 4.05 | 4.12 | 4.2 | 4.27 | 4.34 | 4.4 | 4.45 | 4.51 | 4.56 | 4.62 | 4.67 | 4.72 | 4.77 | 4.82 | 4.87 | 4.92 | 4.96 | 5.01 | 5.05 | 5.1
11 |  | 1.95 | 2 | 2.06 | 2.11 | 2.17 | 2.22 | 2.27 | 2.33 | 2.38 | 2.44 | 2.49 | 2.56 | 2.63 | 2.69 | 2.76 | 2.83 | 2.9 | 2.97 | 3.03 | 3.1 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 3.41 | 3.49 | 3.57 | 3.64 | 3.72 | 3.8 | 3.88 | 3.96 | 4.04 | 4.11 | 4.19 | 4.26 | 4.34 | 4.39 | 4.44 | 4.49 | 4.54 | 4.59 | 4.64 | 4.69 | 4.74 | 4.79 | 4.84 | 4.88 | 4.92 | 4.95 | 4.99 | 5.03
12 |  | 1.93 | 1.98 | 2.04 | 2.09 | 2.14 | 2.19 | 2.25 | 2.3 | 2.35 | 2.41 | 2.46 | 2.53 | 2.59 | 2.66 | 2.73 | 2.79 | 2.86 | 2.93 | 3 | 3.06 | 3.13 | 3.21 | 3.29 | 3.37 | 3.45 | 3.53 | 3.61 | 3.69 | 3.77 | 3.85 | 3.93 | 4.01 | 4.09 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 4.38 | 4.42 | 4.47 | 4.51 | 4.56 | 4.61 | 4.66 | 4.7 | 4.75 | 4.8 | 4.83 | 4.86 | 4.9 | 4.93 | 4.96
13 |  | 1.91 | 1.96 | 2.01 | 2.07 | 2.12 | 2.17 | 2.22 | 2.27 | 2.33 | 2.38 | 2.43 | 2.5 | 2.56 | 2.63 | 2.69 | 2.76 | 2.83 | 2.89 | 2.96 | 3.02 | 3.09 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 3.41 | 3.49 | 3.56 | 3.64 | 3.72 | 3.8 | 3.88 | 3.97 | 4.06 | 4.15 | 4.24 | 4.33 | 4.37 | 4.41 | 4.45 | 4.49 | 4.53 | 4.58 | 4.62 | 4.67 | 4.71 | 4.76 | 4.79 | 4.82 | 4.84 | 4.87 | 4.9
14 |  | 1.88 | 1.93 | 1.98 | 2.04 | 2.09 | 2.14 | 2.19 | 2.24 | 2.3 | 2.35 | 2.4 | 2.46 | 2.53 | 2.59 | 2.66 | 2.72 | 2.79 | 2.85 | 2.92 | 2.98 | 3.05 | 3.13 | 3.21 | 3.29 | 3.37 | 3.45 | 3.52 | 3.6 | 3.68 | 3.76 | 3.84 | 3.94 | 4.04 | 4.13 | 4.23 | 4.33 | 4.37 | 4.4 | 4.44 | 4.47 | 4.51 | 4.55 | 4.6 | 4.64 | 4.69 | 4.73 | 4.75 | 4.77 | 4.8 | 4.82 | 4.84
15 |  | 1.86 | 1.91 | 1.96 | 2.01 | 2.06 | 2.12 | 2.17 | 2.22 | 2.27 | 2.32 | 2.37 | 2.43 | 2.5 | 2.56 | 2.63 | 2.69 | 2.75 | 2.82 | 2.88 | 2.95 | 3.01 | 3.09 | 3.17 | 3.24 | 3.32 | 3.4 | 3.48 | 3.56 | 3.63 | 3.71 | 3.79 | 3.9 | 4.01 | 4.12 | 4.23 | 4.34 | 4.37 | 4.4 | 4.42 | 4.45 | 4.48 | 4.52 | 4.56 | 4.61 | 4.65 | 4.69 | 4.71 | 4.73 | 4.74 | 4.76 | 4.78
16 |  | 1.84 | 1.89 | 1.94 | 1.99 | 2.04 | 2.08 | 2.13 | 2.18 | 2.23 | 2.28 | 2.33 | 2.4 | 2.46 | 2.52 | 2.59 | 2.65 | 2.72 | 2.78 | 2.85 | 2.92 | 2.98 | 3.06 | 3.13 | 3.21 | 3.28 | 3.36 | 3.44 | 3.51 | 3.59 | 3.66 | 3.74 | 3.86 | 3.98 | 4.1 | 4.22 | 4.34 | 4.36 | 4.38 | 4.41 | 4.43 | 4.45 | 4.49 | 4.53 | 4.58 | 4.62 | 4.66 | 4.67 | 4.69 | 4.7 | 4.72 | 4.73
17 |  | 1.81 | 1.86 | 1.91 | 1.96 | 2.01 | 2.05 | 2.1 | 2.15 | 2.2 | 2.25 | 2.3 | 2.36 | 2.43 | 2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.68 | 2.75 | 2.81 | 2.88 | 2.94 | 3.02 | 3.09 | 3.17 | 3.24 | 3.32 | 3.4 | 3.47 | 3.55 | 3.62 | 3.7 | 3.83 | 3.96 | 4.08 | 4.21 | 4.34 | 4.36 | 4.38 | 4.39 | 4.41 | 4.43 | 4.47 | 4.51 | 4.54 | 4.58 | 4.62 | 4.63 | 4.64 | 4.65 | 4.66 | 4.67
18 |  | 1.79 | 1.84 | 1.89 | 1.93 | 1.98 | 2.03 | 2.08 | 2.13 | 2.17 | 2.22 | 2.27 | 2.33 | 2.4 | 2.46 | 2.52 | 2.58 | 2.65 | 2.71 | 2.77 | 2.84 | 2.9 | 2.98 | 3.05 | 3.12 | 3.2 | 3.28 | 3.35 | 3.42 | 3.5 | 3.58 | 3.65 | 3.79 | 3.93 | 4.06 | 4.2 | 4.34 | 4.35 | 4.36 | 4.38 | 4.39 | 4.4 | 4.44 | 4.47 | 4.51 | 4.54 | 4.58 | 4.59 | 4.59 | 4.6 | 4.6 | 4.61
19 |  | 1.76 | 1.81 | 1.86 | 1.9 | 1.95 | 2 | 2.05 | 2.1 | 2.14 | 2.19 | 2.24 | 2.3 | 2.36 | 2.43 | 2.49 | 2.55 | 2.61 | 2.67 | 2.74 | 2.8 | 2.86 | 2.94 | 3.01 | 3.08 | 3.16 | 3.24 | 3.31 | 3.38 | 3.46 | 3.54 | 3.61 | 3.76 | 3.91 | 4.05 | 4.2 | 4.35 | 4.36 | 4.36 | 4.37 | 4.37 | 4.38 | 4.41 | 4.45 | 4.48 | 4.52 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55
20 |  | 1.74 | 1.79 | 1.83 | 1.88 | 1.93 | 1.97 | 2.02 | 2.07 | 2.12 | 2.16 | 2.21 | 2.27 | 2.33 | 2.39 | 2.45 | 2.51 | 2.58 | 2.64 | 2.7 | 2.76 | 2.82 | 2.89 | 2.97 | 3.04 | 3.12 | 3.19 | 3.26 | 3.34 | 3.41 | 3.49 | 3.56 | 3.72 | 3.88 | 4.03 | 4.19 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.38 | 4.41 | 4.45 | 4.48 | 4.51 | 4.51 | 4.5 | 4.5 | 4.49 | 4.49
21 |  | 1.71 | 1.76 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1.94 | 1.99 | 2.04 | 2.09 | 2.13 | 2.18 | 2.24 | 2.3 | 2.36 | 2.42 | 2.48 | 2.54 | 2.6 | 2.66 | 2.72 | 2.78 | 2.85 | 2.92 | 2.99 | 3.06 | 3.14 | 3.21 | 3.28 | 3.35 | 3.42 | 3.49 | 3.65 | 3.81 | 3.97 | 4.13 | 4.29 | 4.29 | 4.3 | 4.3 | 4.31 | 4.31 | 4.34 | 4.36 | 4.39 | 4.41 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.43 | 4.43 | 4.43
22 |  | 1.69 | 1.74 | 1.78 | 1.83 | 1.87 | 1.92 | 1.97 | 2.01 | 2.06 | 2.1 | 2.15 | 2.21 | 2.27 | 2.33 | 2.39 | 2.45 | 2.5 | 2.56 | 2.62 | 2.68 | 2.74 | 2.81 | 2.88 | 2.94 | 3.01 | 3.08 | 3.15 | 3.22 | 3.28 | 3.35 | 3.42 | 3.58 | 3.74 | 3.91 | 4.07 | 4.23 | 4.24 | 4.24 | 4.25 | 4.25 | 4.26 | 4.28 | 4.31 | 4.33 | 4.36 | 4.38 | 4.38 | 4.37 | 4.37 | 4.36 | 4.36
23 |  | 1.66 | 1.71 | 1.75 | 1.8 | 1.84 | 1.89 | 1.94 | 1.98 | 2.03 | 2.07 | 2.12 | 2.18 | 2.24 | 2.29 | 2.35 | 2.41 | 2.47 | 2.53 | 2.58 | 2.64 | 2.7 | 2.77 | 2.83 | 2.9 | 2.96 | 3.02 | 3.09 | 3.15 | 3.22 | 3.29 | 3.35 | 3.51 | 3.68 | 3.84 | 4.01 | 4.17 | 4.18 | 4.19 | 4.2 | 4.21 | 4.22 | 4.24 | 4.26 | 4.27 | 4.29 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 4.3 | 4.3 | 4.3
24 |  | 1.64 | 1.68 | 1.73 | 1.77 | 1.82 | 1.86 | 1.9 | 1.95 | 1.99 | 2.04 | 2.08 | 2.14 | 2.19 | 2.25 | 2.31 | 2.36 | 2.42 | 2.48 | 2.54 | 2.59 | 2.65 | 2.71 | 2.78 | 2.84 | 2.91 | 2.97 | 3.03 | 3.1 | 3.16 | 3.23 | 3.29 | 3.45 | 3.61 | 3.78 | 3.94 | 4.1 | 4.11 | 4.13 | 4.14 | 4.16 | 4.17 | 4.18 | 4.2 | 4.21 | 4.23 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.23 | 4.23 | 4.23
25 |  | 1.61 | 1.65 | 1.7 | 1.74 | 1.79 | 1.83 | 1.87 | 1.92 | 1.96 | 2.01 | 2.05 | 2.11 | 2.16 | 2.22 | 2.27 | 2.33 | 2.39 | 2.44 | 2.5 | 2.55 | 2.61 | 2.67 | 2.73 | 2.79 | 2.85 | 2.91 | 2.98 | 3.04 | 3.1 | 3.16 | 3.22 | 3.38 | 3.55 | 3.71 | 3.88 | 4.04 | 4.06 | 4.08 | 4.09 | 4.11 | 4.13 | 4.14 | 4.15 | 4.15 | 4.16 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17
26 |  | 1.59 | 1.63 | 1.68 | 1.72 | 1.76 | 1.8 | 1.85 | 1.89 | 1.93 | 1.98 | 2.02 | 2.08 | 2.13 | 2.19 | 2.24 | 2.29 | 2.35 | 2.41 | 2.46 | 2.51 | 2.57 | 2.63 | 2.69 | 2.74 | 2.8 | 2.86 | 2.92 | 2.98 | 3.03 | 3.09 | 3.15 | 3.32 | 3.48 | 3.65 | 3.81 | 3.98 | 4 | 4.02 | 4.04 | 4.06 | 4.08 | 4.09 | 4.09 | 4.1 | 4.1 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.1 | 4.1 | 4.1
27 |  | 1.56 | 1.6 | 1.65 | 1.69 | 1.73 | 1.77 | 1.82 | 1.86 | 1.9 | 1.95 | 1.99 | 2.04 | 2.1 | 2.15 | 2.21 | 2.26 | 2.31 | 2.37 | 2.42 | 2.48 | 2.53 | 2.58 | 2.64 | 2.7 | 2.75 | 2.81 | 2.86 | 2.92 | 2.97 | 3.03 | 3.08 | 3.25 | 3.42 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 3.94 | 3.97 | 3.99 | 4.02 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04

## COP
| Vorlauf (°C) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75°C
Temperatur (°C)
-25 |  | 3.08 | 3.02 | 2.95 | 2.89 | 2.82 | 2.76 | 2.7 | 2.63 | 2.57 | 2.5 | 2.44 | 2.39 | 2.34 | 2.28 | 2.23 | 2.18 | 2.13 | 2.08 | 2.02 | 1.97 | 1.92 | 1.89 | 1.85 | 1.82 | 1.79 | 1.76 | 1.72 | 1.69 | 1.66 | 1.62 | 1.59 | 1.56 | 1.53 | 1.49 | 1.46 | 1.43 | 1.4 | 1.37 | 1.34 | 1.31 | 1.28 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
-24 |  | 3.13 | 3.06 | 3 | 2.94 | 2.87 | 2.81 | 2.74 | 2.68 | 2.61 | 2.54 | 2.48 | 2.43 | 2.37 | 2.32 | 2.27 | 2.22 | 2.16 | 2.11 | 2.06 | 2 | 1.95 | 1.92 | 1.88 | 1.85 | 1.82 | 1.79 | 1.75 | 1.72 | 1.69 | 1.65 | 1.62 | 1.59 | 1.55 | 1.52 | 1.48 | 1.45 | 1.42 | 1.39 | 1.36 | 1.33 | 1.3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
-23 |  | 3.19 | 3.12 | 3.06 | 2.99 | 2.92 | 2.85 | 2.79 | 2.72 | 2.65 | 2.59 | 2.52 | 2.47 | 2.41 | 2.36 | 2.31 | 2.26 | 2.2 | 2.15 | 2.1 | 2.04 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.89 | 1.85 | 1.82 | 1.79 | 1.75 | 1.72 | 1.68 | 1.65 | 1.62 | 1.58 | 1.55 | 1.51 | 1.48 | 1.45 | 1.42 | 1.38 | 1.35 | 1.32 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
-22 |  | 3.24 | 3.17 | 3.1 | 3.04 | 2.97 | 2.9 | 2.83 | 2.76 | 2.7 | 2.63 | 2.56 | 2.51 | 2.45 | 2.4 | 2.34 | 2.29 | 2.24 | 2.18 | 2.13 | 2.07 | 2.02 | 1.99 | 1.95 | 1.92 | 1.88 | 1.85 | 1.81 | 1.77 | 1.74 | 1.71 | 1.67 | 1.64 | 1.6 | 1.57 | 1.53 | 1.5 | 1.47 | 1.44 | 1.41 | 1.38 | 1.35 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
-21 |  | 3.3 | 3.23 | 3.16 | 3.09 | 3.02 | 2.95 | 2.88 | 2.81 | 2.74 | 2.67 | 2.6 | 2.55 | 2.49 | 2.44 | 2.38 | 2.33 | 2.28 | 2.22 | 2.17 | 2.11 | 2.06 | 2.02 | 1.99 | 1.95 | 1.92 | 1.88 | 1.84 | 1.81 | 1.77 | 1.74 | 1.7 | 1.67 | 1.63 | 1.6 | 1.56 | 1.53 | 1.5 | 1.47 | 1.43 | 1.4 | 1.37 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
-20 |  | 3.35 | 3.28 | 3.21 | 3.14 | 3.07 | 3 | 2.92 | 2.85 | 2.78 | 2.71 | 2.64 | 2.58 | 2.53 | 2.47 | 2.42 | 2.36 | 2.31 | 2.25 | 2.2 | 2.14 | 2.09 | 2.05 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87 | 1.84 | 1.8 | 1.77 | 1.73 | 1.69 | 1.66 | 1.62 | 1.59 | 1.55 | 1.52 | 1.49 | 1.45 | 1.42 | 1.39 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
-19 |  | 3.41 | 3.34 | 3.27 | 3.19 | 3.12 | 3.05 | 2.98 | 2.91 | 2.83 | 2.76 | 2.69 | 2.63 | 2.58 | 2.52 | 2.46 | 2.41 | 2.35 | 2.29 | 2.23 | 2.18 | 2.12 | 2.08 | 2.05 | 2.01 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.87 | 1.83 | 1.8 | 1.76 | 1.72 | 1.69 | 1.65 | 1.62 | 1.58 | 1.55 | 1.51 | 1.48 | 1.44 | 1.41 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
-18 |  | 3.46 | 3.39 | 3.31 | 3.24 | 3.17 | 3.1 | 3.02 | 2.95 | 2.88 | 2.8 | 2.73 | 2.67 | 2.62 | 2.56 | 2.5 | 2.45 | 2.39 | 2.33 | 2.27 | 2.22 | 2.16 | 2.12 | 2.09 | 2.05 | 2.01 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.86 | 1.83 | 1.79 | 1.75 | 1.71 | 1.68 | 1.64 | 1.6 | 1.57 | 1.54 | 1.5 | 1.47 | 1.44 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
-17 |  | 3.52 | 3.45 | 3.37 | 3.3 | 3.22 | 3.15 | 3.08 | 3 | 2.93 | 2.85 | 2.78 | 2.72 | 2.66 | 2.6 | 2.54 | 2.48 | 2.43 | 2.37 | 2.31 | 2.25 | 2.19 | 2.15 | 2.12 | 2.08 | 2.04 | 2.01 | 1.97 | 1.93 | 1.89 | 1.86 | 1.82 | 1.78 | 1.74 | 1.71 | 1.67 | 1.63 | 1.6 | 1.56 | 1.53 | 1.49 | 1.46 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
-16 |  | 3.57 | 3.49 | 3.42 | 3.34 | 3.27 | 3.19 | 3.12 | 3.04 | 2.97 | 2.89 | 2.82 | 2.76 | 2.7 | 2.64 | 2.58 | 2.52 | 2.47 | 2.41 | 2.35 | 2.29 | 2.23 | 2.19 | 2.15 | 2.12 | 2.08 | 2.04 | 2 | 1.96 | 1.93 | 1.89 | 1.85 | 1.81 | 1.77 | 1.73 | 1.69 | 1.65 | 1.62 | 1.59 | 1.55 | 1.52 | 1.49 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
-15 |  | 3.63 | 3.55 | 3.48 | 3.4 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 3.1 | 3.02 | 2.95 | 2.87 | 2.81 | 2.75 | 2.69 | 2.63 | 2.57 | 2.5 | 2.44 | 2.38 | 2.32 | 2.26 | 2.22 | 2.18 | 2.15 | 2.11 | 2.07 | 2.03 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88 | 1.84 | 1.8 | 1.76 | 1.72 | 1.68 | 1.65 | 1.61 | 1.58 | 1.54 | 1.51 | 1.48 | 1.45 | 1.42 | 1.39 | 1.36 | / | / | / | / | /
-14 |  | 3.69 | 3.61 | 3.54 | 3.46 | 3.38 | 3.31 | 3.23 | 3.15 | 3.07 | 3 | 2.92 | 2.86 | 2.8 | 2.73 | 2.67 | 2.61 | 2.55 | 2.49 | 2.42 | 2.36 | 2.3 | 2.26 | 2.22 | 2.18 | 2.14 | 2.1 | 2.07 | 2.03 | 1.99 | 1.95 | 1.91 | 1.87 | 1.83 | 1.79 | 1.75 | 1.71 | 1.67 | 1.64 | 1.6 | 1.57 | 1.53 | 1.5 | 1.47 | 1.44 | 1.41 | 1.38 | / | / | / | / | /
-13 |  | 3.75 | 3.67 | 3.59 | 3.52 | 3.44 | 3.36 | 3.28 | 3.2 | 3.13 | 3.05 | 2.97 | 2.91 | 2.84 | 2.78 | 2.72 | 2.65 | 2.59 | 2.53 | 2.47 | 2.4 | 2.34 | 2.3 | 2.26 | 2.22 | 2.18 | 2.14 | 2.1 | 2.06 | 2.02 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.86 | 1.82 | 1.78 | 1.74 | 1.7 | 1.67 | 1.63 | 1.6 | 1.56 | 1.53 | 1.5 | 1.46 | 1.43 | 1.4 | / | / | / | / | /
-12 |  | 3.82 | 3.74 | 3.66 | 3.58 | 3.5 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 3.09 | 3.01 | 2.95 | 2.88 | 2.82 | 2.76 | 2.69 | 2.63 | 2.57 | 2.51 | 2.44 | 2.38 | 2.34 | 2.3 | 2.26 | 2.22 | 2.18 | 2.13 | 2.09 | 2.05 | 2.01 | 1.97 | 1.93 | 1.89 | 1.84 | 1.8 | 1.76 | 1.72 | 1.69 | 1.65 | 1.62 | 1.58 | 1.55 | 1.52 | 1.49 | 1.46 | 1.43 | / | / | / | / | /
-11 |  | 3.88 | 3.8 | 3.72 | 3.63 | 3.55 | 3.47 | 3.39 | 3.31 | 3.22 | 3.14 | 3.06 | 3 | 2.93 | 2.87 | 2.8 | 2.74 | 2.68 | 2.61 | 2.55 | 2.48 | 2.42 | 2.38 | 2.34 | 2.29 | 2.25 | 2.21 | 2.17 | 2.13 | 2.08 | 2.04 | 2 | 1.96 | 1.92 | 1.87 | 1.83 | 1.79 | 1.75 | 1.72 | 1.68 | 1.65 | 1.61 | 1.58 | 1.55 | 1.51 | 1.48 | 1.45 | / | / | / | / | /
-10 |  | 3.94 | 3.86 | 3.77 | 3.69 | 3.61 | 3.52 | 3.44 | 3.36 | 3.28 | 3.19 | 3.11 | 3.04 | 2.98 | 2.92 | 2.85 | 2.79 | 2.72 | 2.66 | 2.59 | 2.53 | 2.46 | 2.42 | 2.37 | 2.33 | 2.29 | 2.24 | 2.2 | 2.16 | 2.12 | 2.07 | 2.03 | 1.99 | 1.95 | 1.9 | 1.86 | 1.82 | 1.78 | 1.74 | 1.71 | 1.67 | 1.63 | 1.6 | 1.57 | 1.53 | 1.5 | 1.47 | 1.44 | 1.41 | 1.39 | 1.36 | 1.33
-9 |  | 4.05 | 3.96 | 3.88 | 3.79 | 3.71 | 3.62 | 3.54 | 3.46 | 3.37 | 3.29 | 3.2 | 3.13 | 3.07 | 3 | 2.93 | 2.86 | 2.8 | 2.73 | 2.66 | 2.6 | 2.53 | 2.49 | 2.44 | 2.4 | 2.35 | 2.31 | 2.27 | 2.22 | 2.18 | 2.13 | 2.09 | 2.05 | 2 | 1.96 | 1.91 | 1.87 | 1.82 | 1.77 | 1.72 | 1.67 | 1.62 | 1.6 | 1.58 | 1.55 | 1.53 | 1.51 | 1.48 | 1.45 | 1.43 | 1.4 | 1.37
-8 |  | 4.16 | 4.07 | 3.98 | 3.9 | 3.81 | 3.72 | 3.63 | 3.54 | 3.46 | 3.37 | 3.28 | 3.21 | 3.14 | 3.08 | 3.01 | 2.94 | 2.87 | 2.8 | 2.74 | 2.67 | 2.6 | 2.56 | 2.51 | 2.47 | 2.42 | 2.38 | 2.33 | 2.29 | 2.24 | 2.2 | 2.15 | 2.1 | 2.06 | 2.01 | 1.97 | 1.92 | 1.86 | 1.8 | 1.73 | 1.67 | 1.61 | 1.6 | 1.59 | 1.58 | 1.57 | 1.56 | 1.53 | 1.5 | 1.46 | 1.43 | 1.4
-7 |  | 4.27 | 4.18 | 4.09 | 4 | 3.91 | 3.82 | 3.73 | 3.64 | 3.55 | 3.46 | 3.37 | 3.3 | 3.23 | 3.16 | 3.09 | 3.02 | 2.95 | 2.88 | 2.81 | 2.74 | 2.67 | 2.62 | 2.58 | 2.53 | 2.49 | 2.44 | 2.39 | 2.35 | 2.3 | 2.26 | 2.21 | 2.16 | 2.11 | 2.07 | 2.02 | 1.97 | 1.9 | 1.82 | 1.75 | 1.67 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.57 | 1.54 | 1.5 | 1.47 | 1.44
-6 |  | 4.35 | 4.26 | 4.17 | 4.08 | 3.99 | 3.89 | 3.8 | 3.71 | 3.62 | 3.53 | 3.44 | 3.37 | 3.3 | 3.22 | 3.15 | 3.08 | 3.01 | 2.94 | 2.86 | 2.79 | 2.72 | 2.67 | 2.63 | 2.58 | 2.53 | 2.48 | 2.44 | 2.39 | 2.34 | 2.3 | 2.25 | 2.2 | 2.15 | 2.11 | 2.06 | 2.01 | 1.93 | 1.86 | 1.78 | 1.71 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.6 | 1.57 | 1.54 | 1.51 | 1.48
-5 |  | 4.43 | 4.34 | 4.24 | 4.15 | 4.06 | 3.96 | 3.87 | 3.78 | 3.69 | 3.59 | 3.5 | 3.43 | 3.35 | 3.28 | 3.21 | 3.14 | 3.06 | 2.99 | 2.92 | 2.84 | 2.77 | 2.72 | 2.67 | 2.63 | 2.58 | 2.53 | 2.48 | 2.43 | 2.39 | 2.34 | 2.29 | 2.24 | 2.19 | 2.15 | 2.1 | 2.05 | 1.97 | 1.9 | 1.82 | 1.75 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.63 | 1.6 | 1.58 | 1.55 | 1.52
-4 |  | 4.52 | 4.42 | 4.33 | 4.24 | 4.14 | 4.05 | 3.95 | 3.86 | 3.76 | 3.67 | 3.57 | 3.49 | 3.42 | 3.34 | 3.27 | 3.19 | 3.12 | 3.04 | 2.97 | 2.89 | 2.82 | 2.77 | 2.72 | 2.68 | 2.63 | 2.58 | 2.53 | 2.48 | 2.44 | 2.39 | 2.34 | 2.29 | 2.24 | 2.18 | 2.13 | 2.08 | 2 | 1.93 | 1.85 | 1.78 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.67 | 1.64 | 1.62 | 1.59 | 1.57
-3 |  | 4.6 | 4.5 | 4.41 | 4.31 | 4.21 | 4.12 | 4.02 | 3.92 | 3.82 | 3.73 | 3.63 | 3.55 | 3.48 | 3.4 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 3.1 | 3.02 | 2.95 | 2.87 | 2.82 | 2.77 | 2.72 | 2.67 | 2.63 | 2.58 | 2.53 | 2.48 | 2.43 | 2.38 | 2.33 | 2.28 | 2.22 | 2.17 | 2.12 | 2.04 | 1.97 | 1.89 | 1.82 | 1.74 | 1.74 | 1.73 | 1.73 | 1.72 | 1.72 | 1.7 | 1.68 | 1.65 | 1.63 | 1.61
-2 |  | 4.68 | 4.58 | 4.48 | 4.39 | 4.29 | 4.19 | 4.09 | 3.99 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.62 | 3.54 | 3.47 | 3.39 | 3.31 | 3.23 | 3.15 | 3.08 | 3 | 2.92 | 2.87 | 2.82 | 2.77 | 2.72 | 2.67 | 2.62 | 2.57 | 2.52 | 2.47 | 2.42 | 2.37 | 2.32 | 2.26 | 2.21 | 2.16 | 2.08 | 2 | 1.93 | 1.85 | 1.77 | 1.77 | 1.76 | 1.76 | 1.75 | 1.75 | 1.73 | 1.71 | 1.69 | 1.67 | 1.65
-1 |  | 4.73 | 4.63 | 4.53 | 4.43 | 4.33 | 4.23 | 4.14 | 4.04 | 3.94 | 3.84 | 3.74 | 3.66 | 3.58 | 3.5 | 3.42 | 3.34 | 3.27 | 3.19 | 3.11 | 3.03 | 2.95 | 2.9 | 2.85 | 2.8 | 2.75 | 2.69 | 2.64 | 2.59 | 2.54 | 2.49 | 2.44 | 2.39 | 2.34 | 2.3 | 2.25 | 2.2 | 2.13 | 2.07 | 2 | 1.94 | 1.87 | 1.86 | 1.85 | 1.84 | 1.83 | 1.82 | 1.8 | 1.77 | 1.75 | 1.72 | 1.7
0 |  | 4.78 | 4.68 | 4.58 | 4.48 | 4.38 | 4.28 | 4.18 | 4.08 | 3.98 | 3.88 | 3.78 | 3.7 | 3.62 | 3.54 | 3.46 | 3.38 | 3.3 | 3.22 | 3.14 | 3.06 | 2.98 | 2.93 | 2.88 | 2.83 | 2.78 | 2.72 | 2.67 | 2.62 | 2.57 | 2.52 | 2.47 | 2.42 | 2.38 | 2.33 | 2.29 | 2.24 | 2.19 | 2.13 | 2.08 | 2.02 | 1.97 | 1.95 | 1.94 | 1.92 | 1.91 | 1.89 | 1.86 | 1.83 | 1.81 | 1.78 | 1.75
1 |  | 4.82 | 4.72 | 4.62 | 4.52 | 4.42 | 4.32 | 4.21 | 4.11 | 4.01 | 3.91 | 3.81 | 3.73 | 3.65 | 3.57 | 3.49 | 3.41 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 3.09 | 3.01 | 2.96 | 2.91 | 2.86 | 2.81 | 2.75 | 2.7 | 2.65 | 2.6 | 2.55 | 2.5 | 2.46 | 2.41 | 2.37 | 2.32 | 2.28 | 2.24 | 2.2 | 2.15 | 2.11 | 2.07 | 2.05 | 2.03 | 2 | 1.98 | 1.96 | 1.93 | 1.9 | 1.86 | 1.83 | 1.8
2 |  | 4.87 | 4.77 | 4.67 | 4.56 | 4.46 | 4.36 | 4.26 | 4.16 | 4.05 | 3.95 | 3.85 | 3.77 | 3.69 | 3.61 | 3.53 | 3.45 | 3.36 | 3.28 | 3.2 | 3.12 | 3.04 | 2.99 | 2.94 | 2.88 | 2.83 | 2.78 | 2.73 | 2.68 | 2.62 | 2.57 | 2.52 | 2.48 | 2.44 | 2.4 | 2.36 | 2.32 | 2.29 | 2.26 | 2.23 | 2.2 | 2.17 | 2.14 | 2.11 | 2.09 | 2.06 | 2.03 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.89 | 1.85
3 |  | 5.07 | 4.96 | 4.86 | 4.75 | 4.64 | 4.53 | 4.43 | 4.32 | 4.21 | 4.11 | 4 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 3.66 | 3.58 | 3.5 | 3.41 | 3.33 | 3.24 | 3.16 | 3.11 | 3.05 | 3 | 2.94 | 2.89 | 2.84 | 2.78 | 2.73 | 2.67 | 2.62 | 2.58 | 2.53 | 2.49 | 2.44 | 2.4 | 2.36 | 2.33 | 2.29 | 2.26 | 2.22 | 2.19 | 2.16 | 2.12 | 2.09 | 2.06 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
4 |  | 5.26 | 5.15 | 5.04 | 4.93 | 4.82 | 4.71 | 4.59 | 4.48 | 4.37 | 4.26 | 4.15 | 4.06 | 3.98 | 3.89 | 3.8 | 3.71 | 3.63 | 3.54 | 3.45 | 3.37 | 3.28 | 3.22 | 3.17 | 3.11 | 3.06 | 3 | 2.94 | 2.89 | 2.83 | 2.78 | 2.72 | 2.67 | 2.62 | 2.57 | 2.52 | 2.47 | 2.43 | 2.39 | 2.35 | 2.31 | 2.27 | 2.23 | 2.2 | 2.16 | 2.13 | 2.09 | 2.05 | 2.01 | 1.98 | 1.94 | 1.9
5 |  | 5.46 | 5.34 | 5.23 | 5.11 | 5 | 4.88 | 4.77 | 4.65 | 4.54 | 4.42 | 4.31 | 4.22 | 4.13 | 4.04 | 3.95 | 3.85 | 3.76 | 3.67 | 3.58 | 3.49 | 3.4 | 3.34 | 3.28 | 3.22 | 3.16 | 3.1 | 3.05 | 2.99 | 2.93 | 2.87 | 2.81 | 2.76 | 2.71 | 2.65 | 2.6 | 2.55 | 2.5 | 2.45 | 2.41 | 2.36 | 2.31 | 2.27 | 2.24 | 2.2 | 2.17 | 2.13 | 2.09 | 2.05 | 2 | 1.96 | 1.92
6 |  | 5.65 | 5.53 | 5.41 | 5.29 | 5.17 | 5.06 | 4.94 | 4.82 | 4.7 | 4.58 | 4.46 | 4.37 | 4.27 | 4.18 | 4.08 | 3.99 | 3.9 | 3.8 | 3.71 | 3.61 | 3.52 | 3.46 | 3.4 | 3.34 | 3.28 | 3.22 | 3.15 | 3.09 | 3.03 | 2.97 | 2.91 | 2.85 | 2.79 | 2.74 | 2.68 | 2.62 | 2.57 | 2.52 | 2.46 | 2.41 | 2.36 | 2.32 | 2.28 | 2.24 | 2.2 | 2.16 | 2.12 | 2.08 | 2.03 | 1.99 | 1.95
7 |  | 5.85 | 5.73 | 5.6 | 5.48 | 5.35 | 5.23 | 5.11 | 4.98 | 4.86 | 4.73 | 4.61 | 4.51 | 4.42 | 4.32 | 4.22 | 4.12 | 4.03 | 3.93 | 3.83 | 3.74 | 3.64 | 3.58 | 3.51 | 3.45 | 3.39 | 3.32 | 3.26 | 3.2 | 3.14 | 3.07 | 3.01 | 2.95 | 2.89 | 2.82 | 2.76 | 2.7 | 2.64 | 2.58 | 2.53 | 2.47 | 2.41 | 2.37 | 2.32 | 2.28 | 2.23 | 2.19 | 2.15 | 2.1 | 2.06 | 2.01 | 1.97
8 |  | 6.05 | 5.92 | 5.79 | 5.67 | 5.54 | 5.41 | 5.28 | 5.15 | 5.03 | 4.9 | 4.77 | 4.67 | 4.57 | 4.47 | 4.37 | 4.26 | 4.16 | 4.06 | 3.96 | 3.86 | 3.76 | 3.69 | 3.63 | 3.56 | 3.5 | 3.44 | 3.37 | 3.31 | 3.24 | 3.17 | 3.11 | 3.04 | 2.97 | 2.9 | 2.83 | 2.76 | 2.7 | 2.64 | 2.59 | 2.53 | 2.47 | 2.43 | 2.38 | 2.34 | 2.29 | 2.25 | 2.21 | 2.16 | 2.12 | 2.07 | 2.03
9 |  | 6.24 | 6.11 | 5.98 | 5.84 | 5.71 | 5.58 | 5.45 | 5.32 | 5.18 | 5.05 | 4.92 | 4.82 | 4.71 | 4.61 | 4.51 | 4.41 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 3.99 | 3.89 | 3.82 | 3.76 | 3.69 | 3.62 | 3.55 | 3.49 | 3.42 | 3.35 | 3.29 | 3.22 | 3.14 | 3.06 | 2.98 | 2.9 | 2.82 | 2.76 | 2.7 | 2.64 | 2.58 | 2.52 | 2.48 | 2.44 | 2.39 | 2.35 | 2.31 | 2.27 | 2.22 | 2.18 | 2.13 | 2.09
10 |  | 6.44 | 6.3 | 6.17 | 6.03 | 5.9 | 5.76 | 5.62 | 5.49 | 5.35 | 5.22 | 5.08 | 4.97 | 4.87 | 4.76 | 4.65 | 4.54 | 4.44 | 4.33 | 4.22 | 4.12 | 4.01 | 3.94 | 3.87 | 3.8 | 3.73 | 3.67 | 3.6 | 3.53 | 3.46 | 3.39 | 3.32 | 3.23 | 3.14 | 3.05 | 2.96 | 2.87 | 2.81 | 2.75 | 2.7 | 2.64 | 2.58 | 2.54 | 2.5 | 2.45 | 2.41 | 2.37 | 2.32 | 2.28 | 2.23 | 2.19 | 2.14
11 |  | 6.63 | 6.49 | 6.35 | 6.21 | 6.07 | 5.93 | 5.79 | 5.65 | 5.51 | 5.37 | 5.23 | 5.12 | 5.01 | 4.9 | 4.79 | 4.69 | 4.58 | 4.47 | 4.36 | 4.25 | 4.14 | 4.07 | 4 | 3.93 | 3.86 | 3.79 | 3.71 | 3.64 | 3.57 | 3.5 | 3.43 | 3.33 | 3.23 | 3.13 | 3.03 | 2.93 | 2.87 | 2.81 | 2.75 | 2.69 | 2.63 | 2.59 | 2.55 | 2.51 | 2.47 | 2.43 | 2.38 | 2.34 | 2.29 | 2.25 | 2.2
12 |  | 6.83 | 6.69 | 6.54 | 6.4 | 6.25 | 6.11 | 5.97 | 5.82 | 5.68 | 5.53 | 5.39 | 5.28 | 5.16 | 5.05 | 4.94 | 4.82 | 4.71 | 4.6 | 4.49 | 4.37 | 4.26 | 4.19 | 4.11 | 4.04 | 3.97 | 3.89 | 3.82 | 3.75 | 3.68 | 3.6 | 3.53 | 3.42 | 3.31 | 3.21 | 3.1 | 2.99 | 2.93 | 2.87 | 2.81 | 2.75 | 2.69 | 2.65 | 2.61 | 2.57 | 2.53 | 2.49 | 2.44 | 2.4 | 2.35 | 2.31 | 2.26
13 |  | 6.96 | 6.81 | 6.67 | 6.52 | 6.38 | 6.23 | 6.08 | 5.94 | 5.79 | 5.65 | 5.5 | 5.38 | 5.27 | 5.15 | 5.04 | 4.92 | 4.8 | 4.69 | 4.57 | 4.46 | 4.34 | 4.26 | 4.19 | 4.11 | 4.04 | 3.96 | 3.88 | 3.81 | 3.73 | 3.66 | 3.58 | 3.46 | 3.35 | 3.23 | 3.12 | 3 | 2.95 | 2.89 | 2.84 | 2.78 | 2.73 | 2.69 | 2.65 | 2.61 | 2.57 | 2.53 | 2.49 | 2.44 | 2.4 | 2.35 | 2.31
14 |  | 7.1 | 6.95 | 6.8 | 6.65 | 6.5 | 6.35 | 6.2 | 6.05 | 5.9 | 5.75 | 5.6 | 5.48 | 5.36 | 5.25 | 5.13 | 5.01 | 4.89 | 4.77 | 4.66 | 4.54 | 4.42 | 4.34 | 4.26 | 4.18 | 4.1 | 4.03 | 3.95 | 3.87 | 3.79 | 3.71 | 3.63 | 3.51 | 3.39 | 3.26 | 3.14 | 3.02 | 2.97 | 2.92 | 2.87 | 2.82 | 2.77 | 2.73 | 2.69 | 2.64 | 2.6 | 2.56 | 2.52 | 2.48 | 2.44 | 2.4 | 2.36
15 |  | 7.23 | 7.08 | 6.93 | 6.77 | 6.62 | 6.47 | 6.32 | 6.17 | 6.01 | 5.86 | 5.71 | 5.59 | 5.47 | 5.35 | 5.23 | 5.11 | 4.98 | 4.86 | 4.74 | 4.62 | 4.5 | 4.42 | 4.34 | 4.25 | 4.17 | 4.09 | 4.01 | 3.93 | 3.84 | 3.76 | 3.68 | 3.55 | 3.42 | 3.29 | 3.16 | 3.03 | 2.98 | 2.94 | 2.89 | 2.85 | 2.8 | 2.76 | 2.72 | 2.68 | 2.64 | 2.6 | 2.56 | 2.52 | 2.49 | 2.45 | 2.41
16 |  | 7.36 | 7.21 | 7.05 | 6.89 | 6.74 | 6.58 | 6.43 | 6.27 | 6.12 | 5.96 | 5.81 | 5.69 | 5.56 | 5.44 | 5.32 | 5.19 | 5.07 | 4.95 | 4.83 | 4.7 | 4.58 | 4.5 | 4.41 | 4.33 | 4.24 | 4.16 | 4.07 | 3.99 | 3.9 | 3.82 | 3.73 | 3.59 | 3.45 | 3.32 | 3.18 | 3.04 | 3 | 2.96 | 2.92 | 2.88 | 2.84 | 2.8 | 2.76 | 2.71 | 2.67 | 2.63 | 2.6 | 2.56 | 2.53 | 2.49 | 2.46
17 |  | 7.49 | 7.33 | 7.18 | 7.02 | 6.86 | 6.71 | 6.55 | 6.39 | 6.23 | 6.08 | 5.92 | 5.79 | 5.67 | 5.54 | 5.42 | 5.29 | 5.17 | 5.04 | 4.92 | 4.79 | 4.67 | 4.58 | 4.49 | 4.4 | 4.31 | 4.22 | 4.13 | 4.04 | 3.95 | 3.86 | 3.77 | 3.63 | 3.48 | 3.34 | 3.19 | 3.05 | 3.02 | 2.98 | 2.95 | 2.91 | 2.88 | 2.84 | 2.8 | 2.75 | 2.71 | 2.67 | 2.64 | 2.61 | 2.57 | 2.54 | 2.51
18 |  | 7.62 | 7.46 | 7.3 | 7.14 | 6.98 | 6.82 | 6.66 | 6.5 | 6.34 | 6.18 | 6.02 | 5.89 | 5.77 | 5.64 | 5.51 | 5.39 | 5.26 | 5.13 | 5 | 4.88 | 4.75 | 4.66 | 4.56 | 4.47 | 4.38 | 4.29 | 4.19 | 4.1 | 4.01 | 3.91 | 3.82 | 3.67 | 3.52 | 3.36 | 3.21 | 3.06 | 3.03 | 3 | 2.98 | 2.95 | 2.92 | 2.88 | 2.83 | 2.79 | 2.74 | 2.7 | 2.67 | 2.64 | 2.62 | 2.59 | 2.56
19 |  | 7.76 | 7.6 | 7.43 | 7.27 | 7.1 | 6.94 | 6.78 | 6.61 | 6.45 | 6.28 | 6.12 | 5.99 | 5.86 | 5.73 | 5.6 | 5.47 | 5.35 | 5.22 | 5.09 | 4.96 | 4.83 | 4.73 | 4.64 | 4.54 | 4.45 | 4.35 | 4.25 | 4.16 | 4.06 | 3.97 | 3.87 | 3.71 | 3.55 | 3.4 | 3.24 | 3.08 | 3.05 | 3.03 | 3 | 2.98 | 2.95 | 2.91 | 2.87 | 2.82 | 2.78 | 2.74 | 2.71 | 2.69 | 2.66 | 2.64 | 2.61
20 |  | 7.89 | 7.72 | 7.56 | 7.39 | 7.23 | 7.06 | 6.89 | 6.73 | 6.56 | 6.4 | 6.23 | 6.1 | 5.97 | 5.83 | 5.7 | 5.57 | 5.44 | 5.31 | 5.17 | 5.04 | 4.91 | 4.81 | 4.71 | 4.61 | 4.51 | 4.41 | 4.32 | 4.22 | 4.12 | 4.02 | 3.92 | 3.75 | 3.59 | 3.42 | 3.26 | 3.09 | 3.07 | 3.05 | 3.03 | 3.01 | 2.99 | 2.95 | 2.9 | 2.86 | 2.81 | 2.77 | 2.75 | 2.73 | 2.7 | 2.68 | 2.66
21 |  | 8.07 | 7.9 | 7.73 | 7.56 | 7.39 | 7.22 | 7.05 | 6.88 | 6.71 | 6.54 | 6.37 | 6.24 | 6.1 | 5.97 | 5.83 | 5.7 | 5.56 | 5.43 | 5.29 | 5.15 | 5.02 | 4.92 | 4.82 | 4.72 | 4.62 | 4.52 | 4.43 | 4.33 | 4.23 | 4.13 | 4.03 | 3.85 | 3.67 | 3.5 | 3.32 | 3.14 | 3.12 | 3.1 | 3.08 | 3.06 | 3.04 | 2.99 | 2.95 | 2.9 | 2.86 | 2.81 | 2.79 | 2.77 | 2.76 | 2.74 | 2.72
22 |  | 8.24 | 8.07 | 7.89 | 7.72 | 7.55 | 7.38 | 7.2 | 7.03 | 6.86 | 6.68 | 6.51 | 6.37 | 6.23 | 6.1 | 5.96 | 5.82 | 5.68 | 5.54 | 5.41 | 5.27 | 5.13 | 5.03 | 4.93 | 4.83 | 4.73 | 4.63 | 4.54 | 4.44 | 4.34 | 4.24 | 4.14 | 3.95 | 3.76 | 3.56 | 3.37 | 3.18 | 3.16 | 3.14 | 3.13 | 3.11 | 3.09 | 3.04 | 3 | 2.95 | 2.91 | 2.86 | 2.84 | 2.83 | 2.81 | 2.8 | 2.78
23 |  | 8.42 | 8.24 | 8.07 | 7.89 | 7.71 | 7.54 | 7.36 | 7.18 | 7 | 6.83 | 6.65 | 6.51 | 6.37 | 6.23 | 6.09 | 5.95 | 5.8 | 5.66 | 5.52 | 5.38 | 5.24 | 5.14 | 5.04 | 4.94 | 4.84 | 4.74 | 4.65 | 4.55 | 4.45 | 4.35 | 4.25 | 4.05 | 3.84 | 3.64 | 3.43 | 3.23 | 3.21 | 3.19 | 3.18 | 3.16 | 3.14 | 3.09 | 3.04 | 3 | 2.95 | 2.9 | 2.89 | 2.88 | 2.86 | 2.85 | 2.84
24 |  | 8.59 | 8.41 | 8.23 | 8.05 | 7.87 | 7.69 | 7.5 | 7.32 | 7.14 | 6.96 | 6.78 | 6.64 | 6.5 | 6.35 | 6.21 | 6.07 | 5.93 | 5.79 | 5.64 | 5.5 | 5.36 | 5.26 | 5.16 | 5.06 | 4.96 | 4.86 | 4.77 | 4.67 | 4.57 | 4.47 | 4.37 | 4.15 | 3.93 | 3.72 | 3.5 | 3.28 | 3.26 | 3.24 | 3.22 | 3.2 | 3.18 | 3.13 | 3.09 | 3.04 | 3 | 2.95 | 2.94 | 2.93 | 2.92 | 2.91 | 2.9
25 |  | 8.77 | 8.58 | 8.4 | 8.21 | 8.03 | 7.84 | 7.66 | 7.47 | 7.29 | 7.1 | 6.92 | 6.78 | 6.63 | 6.48 | 6.34 | 6.2 | 6.05 | 5.9 | 5.76 | 5.62 | 5.47 | 5.37 | 5.27 | 5.17 | 5.07 | 4.97 | 4.88 | 4.78 | 4.68 | 4.58 | 4.48 | 4.25 | 4.02 | 3.79 | 3.56 | 3.33 | 3.31 | 3.29 | 3.27 | 3.25 | 3.23 | 3.18 | 3.13 | 3.09 | 3.04 | 2.99 | 2.98 | 2.98 | 2.97 | 2.97 | 2.96
26 |  | 8.94 | 8.75 | 8.56 | 8.38 | 8.19 | 8 | 7.81 | 7.62 | 7.44 | 7.25 | 7.06 | 6.91 | 6.76 | 6.62 | 6.47 | 6.32 | 6.17 | 6.02 | 5.88 | 5.73 | 5.58 | 5.48 | 5.38 | 5.28 | 5.18 | 5.08 | 4.99 | 4.89 | 4.79 | 4.69 | 4.59 | 4.35 | 4.1 | 3.86 | 3.61 | 3.37 | 3.35 | 3.33 | 3.32 | 3.3 | 3.28 | 3.23 | 3.18 | 3.14 | 3.09 | 3.04 | 3.04 | 3.03 | 3.03 | 3.02 | 3.02
27 |  | 9.12 | 8.93 | 8.74 | 8.54 | 8.35 | 8.16 | 7.97 | 7.78 | 7.58 | 7.39 | 7.2 | 7.05 | 6.9 | 6.75 | 6.6 | 6.45 | 6.29 | 6.14 | 5.99 | 5.84 | 5.69 | 5.59 | 5.49 | 5.39 | 5.29 | 5.19 | 5.1 | 5 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.44 | 4.19 | 3.93 | 3.68 | 3.42 | 3.4 | 3.38 | 3.37 | 3.35 | 3.33 | 3.28 | 3.23 | 3.18 | 3.13 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08